## Anlık Değerler
Anlık Büyüklükler | Adres | Çarpan | Birim | Tür | W/R
Remote 1 | 10002 | - |  | Signed 32 | R
SVC Durum(16-16 bit) | 10004 | - |  | Signed 32 | R
Common V1 | 10006 | - |  | Signed 32 | R
Common V2 | 10008 | - |  | Signed 32 | R
Common V3 | 10010 | - |  | Signed 32 | R
Ek güç L1 | 10012 | - |  | Signed 32 | R
Ek güç L2 | 10014 | - |  | Signed 32 | R
Ek güç L3 | 10016 | - |  | Signed 32 | R
Hedef Cos L1 | 10018 | - |  | Signed 32 | R
Hedef Cos L2 | 10020 | - |  | Signed 32 | R
Hedef Cos L3 | 10022 | - |  | Signed 32 | R
Bağlantı Detayı | 10024 | index |  | Signed 32 | R
Akım ve Güç Hassasiyeti(Modbus) | 10026 | 1 |  | Signed 32 | R
Akım Trafo Oranı | 10028 | index |  | Signed 32 | R
Nominal Hat Gerilimi | 10030 | index |  | Signed 32 | R
Nominal Ölçme Gerilimi | 10032 | index |  | Signed 32 | R
Generator Durumu | 10034 | 1 |  | Signed 32 | R
Sıcaklık 1 | 10036 | 0.1 |  | Signed 32 | R
Sıcaklık 2 | 10038 | 0.1 |  | Signed 32 | R
Sıcaklık 3 | 10040 | 0.1 |  | Signed 32 | R
Ürün dahili besleme voltajı | 10042 | - |  | Signed 32 | R
Battery Voltage | 10044 | 0.001 |  | Signed 32 | R
Tarih / Saat (UTC) | 10046 | 1 |  | UnSigned 32 | R
Seri Numarası | 10048 | 1 |  | UnSigned 32 | R
1. Faz Nötr Gerilim | 10050 | 0.1 | Volt | Signed 32 | R
2. Faz Nötr Gerilim | 10052 | 0.1 | Volt | Signed 32 | R
3. Faz Nötr Gerilim | 10054 | 0.1 | Volt | Signed 32 | R
Nötr Gerilimi | 10056 | 0.1 | Volt | Signed 32 | R
L1-L2 Faz Faz arası Gerilim | 10058 | 0.1 | Volt | Signed 32 | R
L2-L3 Faz Faz arası Gerilim | 10060 | 0.1 | Volt | Signed 32 | R
L3-L1 Faz Faz arası Gerilim | 10062 | 0.1 | Volt | Signed 32 | R
1. Faz Akım | 10064 | 0.001 | Amper | Signed 32 | R
2. Faz Akım | 10066 | 0.001 | Amper | Signed 32 | R
3. Faz Akım | 10068 | 0.001 | Amper | Signed 32 | R
Nötr Akımı | 10070 | 0.001 | Amper | Signed 32 | R
1. Faz Aktif Güç | 10072 | 1 | Watt | Signed 32 | R
2. Faz Aktif Güç | 10074 | 1 | Watt | Signed 32 | R
3. Faz Aktif Güç | 10076 | 1 | Watt | Signed 32 | R
1. Faz Reaktif Güç | 10078 | 1 | VAr | Signed 32 | R
2. Faz Reaktif Güç | 10080 | 1 | VAr | Signed 32 | R
3. Faz Reaktif Güç | 10082 | 1 | VAr | Signed 32 | R
1. Faz Görünür Güç | 10084 | 1 | VA | Signed 32 | R
2. Faz Görünür Güç | 10086 | 1 | VA | Signed 32 | R
3. Faz Görünür Güç | 10088 | 1 | VA | Signed 32 | R
1. Fazın Frekansı | 10090 | 0.01 | Hz | Signed 32 | R
2. Fazın Frekansı | 10092 | 0.01 | Hz | Signed 32 | R
3. Fazın Frekansı | 10094 | 0.01 | Hz | Signed 32 | R
1. Faz cos(fi) | 10096 | 0.001 | - | Signed 32 | R
2. Faz cos(fi) | 10098 | 0.001 | - | Signed 32 | R
3. Faz cos(fi) | 10100 | 0.001 | - | Signed 32 | R
1. Faz tan(fi) | 10102 | 0.001 | - | Signed 32 | R
2. Faz tan(fi) | 10104 | 0.001 | - | Signed 32 | R
3. Faz tan(fi) | 10106 | 0.001 | - | Signed 32 | R
1. Faz PF | 10108 | 0.001 | - | Signed 32 | R
2. Faz PF | 10110 | 0.001 | - | Signed 32 | R
3. Faz PF | 10112 | 0.001 | - | Signed 32 | R
1. Faz THVD | 10114 | 0.1 | - | Signed 32 | R
2. Faz THVD | 10116 | 0.1 | - | Signed 32 | R
3. Faz THVD | 10118 | 0.1 | - | Signed 32 | R
1. Faz THID | 10120 | 0.1 | - | Signed 32 | R
2. Faz THID | 10122 | 0.1 | - | Signed 32 | R
3. Faz THID | 10124 | 0.1 | - | Signed 32 | R
1.Faz Akım Temel Bileşen | 10150 | - | Amper | Signed 32 | R
2.Faz Akım Temel Bileşen | 10152 | - | Amper | Signed 32 | R
3.Faz Akım Temel Bileşen | 10154 | - | Amper | Signed 32 | R
1.Faz Gerilim Temel Bileşen | 10156 | - | Volt | Signed 32 | R
2.Faz Gerilim Temel Bileşen | 10158 | - | Volt | Signed 32 | R
3.Faz Gerilim Temel Bileşen | 10160 | - | Volt | Signed 32 | R
1.Faz Aktif Güç Temel Bileşen | 10162 | - | Watt | Signed 32 | R
2.Faz Aktif Güç Temel Bileşen | 10164 | - | Watt | Signed 32 | R
3.Faz Aktif Güç Temel Bileşen | 10166 | - | Watt | Signed 32 | R
1.Faz Reaktif Güç Temel Bileşen | 10168 | - | VAr | Signed 32 | R
2.Faz Reaktif Güç Temel Bileşen | 10170 | - | VAr | Signed 32 | R
3.Faz Reaktif Güç Temel Bileşen | 10172 | - | VAr | Signed 32 | R
1.Faz Görünür Güç Temel Bileşen | 10174 | - | VA | Signed 32 | R
2.Faz Görünür Güç Temel Bileşen | 10176 | - | VA | Signed 32 | R
3.Faz Görünür Güç Temel Bileşen | 10178 | - | VA | Signed 32 | R
Gerilim Açısı(L1-L1) | 10180 | 1 | - | Signed 32 | R
Gerilim Açısı(L1-L2) | 10182 | 1 | - | Signed 32 | R
Gerilim Açısı(L1-L3) | 10184 | 1 | - | Signed 32 | R
1.Faz Akım Açısı | 10186 | 1 | - | Signed 32 | R
2.Faz Akım Açısı | 10188 | 1 | - | Signed 32 | R
3.Faz Akım Açısı | 10190 | 1 | - | Signed 32 | R
1.Faz Gerilim Akım Açı Farkı | 10192 | 1 | - | Signed 32 | R
2.Faz Gerilim Akım Açı Farkı | 10194 | 1 | - | Signed 32 | R
3.Faz Gerilim Akım Açı Farkı | 10196 | 1 | - | Signed 32 | R
Gerilim Açı Farkı(L1-L2) | 10198 | 1 | - | Signed 32 | R
Gerilim Açı Farkı(L2-L3) | 10200 | 1 | - | Signed 32 | R
Gerilim Açı Farkı(L1-L3) | 10202 | 1 | - | Signed 32 | R
Akım Açı Farkı(L1-L2) | 10204 | 1 | - | Signed 32 | R
Akım Açı Farkı(L2-L3) | 10206 | 1 | - | Signed 32 | R
Akım Açı Farkı(L1-L3) | 10208 | 1 | - | Signed 32 | R
Gerilim Dengesizliği(%) | 10210 | 0.1 | - | Signed 32 | R
Akım Dengesizliği(%) | 10212 | 0.1 | - | Signed 32 | R

## Toplam ve Ortalama Değerler
Toplam Ve Anlık Ortalama Değerler | Adres | Çarpan | Birim | Tür | W/R
Toplam Aktif Güç(Imp) | 10410 | 1 | Watt | Signed 32 | R
Toplam Reaktif Güç (Imp) | 10412 | 1 | VAr | Signed 32 | R
Toplam Endüktif Güç(Imp) | 10414 | 1 | VAr | Signed 32 | R
Toplam Kapasitif Güç(Imp) | 10416 | 1 | VAr | Signed 32 | R
Toplam Görünür Güç(Imp) | 10418 | 1 | VA | Signed 32 | R
Toplam Aktif Güç(Exp) | 10430 | 1 | Watt | Signed 32 | R
Toplam Reaktif Güç (Exp) | 10432 | 1 | VAr | Signed 32 | R
Toplam Endüktif Güç(Exp) | 10434 | 1 | VAr | Signed 32 | R
Toplam Kapasitif Güç(Exp) | 10436 | 1 | VAr | Signed 32 | R
Toplam Görünür Güç(Exp) | 10438 | 1 | VA | Signed 32 | R
Ortalama Akım(Imp) | 10452 | 0.001 | Amper | Signed 32 | R
Ortalama Aktif Güç(Imp) | 10454 | 1 | Watt | Signed 32 | R
Ortalama Cos(Imp) | 10456 | 0.001 | - | Signed 32 | R
Ortalama Tan(Imp) | 10458 | 0.1 | - | Signed 32 | R
Ortalama Pf(Imp) | 10460 | - | - | Signed 32 | R
Ortalama Akım(Exp) | 10472 | 0.001 | Amper | Signed 32 | R
Ortalama Aktif Güç(Exp) | 10474 | 1 | Watt | Signed 32 | R
Ortalama Cos(Exp) | 10476 | 0.001 | - | Signed 32 | R
Ortalama Tan(Exp) | 10478 | 0.1 | - | Signed 32 | R
Ortalama Pf(Exp) | 10480 | - | - | Signed 32 | R
Ortalama Gerilim(LN) | 10492 | 0.1 | Volt | Signed 32 | R
Ortalama Gerilim(LL) | 10494 | 0.1 | Volt | Signed 32 | R
Ortalama Frekans | 10496 | 0.01 | Hz | Signed 32 | R
Ortalama THID | 10498 | 0.1 | - | Signed 32 | R
Ortalama THVD | 10500 | 0.1 | - | Signed 32 | R

## Minimum Maximum Değerler
Anlık Tepe Değerleri (Tüketim) | Adres | Çarpan | Birim | Tür | W/R
1.Faz Min Gerilim(LN) | 11010 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min Gerilim(LN) | 11012 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min Gerilim(LN) | 11014 | 0.1 |  | signed 32 | R
Nötr Min Gerilim | 11016 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max Gerilim(LN) | 11018 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max Gerilim(LN) | 11020 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max Gerilim(LN) | 11022 | 0.1 |  | signed 32 | R
Nötr Max Gerilim | 11024 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Min Gerilim(L12) | 11026 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min Gerilim(L23) | 11028 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min Gerilim(L31) | 11030 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max Gerilim(L12) | 11032 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max Gerilim(L23) | 11034 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max Gerilim(L31) | 11036 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Min Akım(Import) | 11038 | 0.001 |  | signed 32 | R
2.Faz Min Akım(Import) | 11040 | 0.001 |  | signed 32 | R
3.Faz Min Akım(Import) | 11042 | 0.001 |  | signed 32 | R
Nötr Min Akım | 11044 | 0.001 |  | signed 32 | R
1.Faz Max Akım | 11046 | 0.001 |  | signed 32 | R
2.Faz Max Akım | 11048 | 0.001 |  | signed 32 | R
3.Faz Max Akım | 11050 | 0.001 |  | signed 32 | R
Nötr Max Akım | 11052 | 0.001 |  | signed 32 | R
1.Faz Min Aktif Güç(Import) | 11054 | 1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min Aktif Güç(Import) | 11056 | 1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min Aktif Güç(Import) | 11058 | 1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max Aktif Güç | 11060 | 1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max Aktif Güç | 11062 | 1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max Aktif Güç | 11064 | 1 |  | signed 32 | R
1.Faz Min Reaktif Güç | 11066 | 1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min Reaktif Güç | 11068 | 1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min Reaktif Güç | 11070 | 1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max Reaktif Güç | 11072 | 1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max Reaktif Güç | 11074 | 1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max Reaktif Güç | 11076 | 1 |  | signed 32 | R
1.Faz Min Görünür Güç | 11078 | 1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min Görünür Güç | 11080 | 1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min Görünür Güç | 11082 | 1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max Görünür Güç | 11084 | 1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max Görünür Güç | 11086 | 1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max Görünür Güç | 11088 | 1 |  | signed 32 | R
1.Faz Min THVD | 11100 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min THVD | 11102 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min THVD | 11104 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max THVD | 11106 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max THVD | 11108 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max THVD | 11110 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Min THID | 11112 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min THID | 11114 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min THID | 11116 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max THID | 11118 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max THID | 11120 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max THID | 11122 | 0.1 |  | signed 32 | R
Min Frekans | 11136 | 0.01 |  | signed 32 | R
Max Frekans | 11138 | 0.01 |  | signed 32 | R
Min Gerilim Deng.(%) | 11140 | - |  | signed 32 | R
Max Gerilim Deng.(%) | 11142 | - |  | signed 32 | R
Min Akım Deng.(%) | 11144 | - |  | signed 32 | R
Max Akım Deng.(%) | 11146 | - |  | signed 32 | R
1.Faz Min Export Gerilim(LN) | 11260 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min Export Gerilim(LN) | 11262 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min Export Gerilim(LN) | 11264 | 0.1 |  | signed 32 | R
Nötr Min Gerilim | 11266 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max Gerilim(LN) | 11268 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max Gerilim(LN) | 11270 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max Gerilim(LN) | 11272 | 0.1 |  | signed 32 | R
Nötr Max Gerilim | 11274 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Min Gerilim(LL) | 11276 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min Gerilim(LL) | 11278 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min Gerilim(LL) | 11280 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max Gerilim(LL) | 11282 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max Gerilim(LL) | 11284 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max Gerilim(LL) | 11286 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Min Akım | 11288 | 0.001 |  | signed 32 | R
2.Faz Min Akım | 11290 | 0.001 |  | signed 32 | R
3.Faz Min Akım | 11292 | 0.001 |  | signed 32 | R
Nötr Min Akım | 11294 | 0.001 |  | signed 32 | R
1.Faz Max Akım | 11296 | 0.001 |  | signed 32 | R
2.Faz Max Akım | 11298 | 0.001 |  | signed 32 | R
3.Faz Max Akım | 11300 | 0.001 |  | signed 32 | R
Nötr Max Akım | 11302 | 0.001 |  | signed 32 | R
1.Faz Min Aktif Güç | 11304 | 1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min Aktif Güç | 11306 | 1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min Aktif Güç | 11308 | 1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max Aktif Güç | 11310 | 1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max Aktif Güç | 11312 | 1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max Aktif Güç | 11314 | 1 |  | signed 32 | R
1.Faz Min Reaktif Güç | 11316 | 1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min Reaktif Güç | 11318 | 1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min Reaktif Güç | 11320 | 1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max Reaktif Güç | 11322 | 1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max Reaktif Güç | 11324 | 1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max Reaktif Güç | 11326 | 1 |  | signed 32 | R
1.Faz Min Görünür Güç | 11328 | 1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min Görünür Güç | 11330 | 1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min Görünür Güç | 11332 | 1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max Görünür Güç | 11334 | 1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max Görünür Güç | 11336 | 1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max Görünür Güç | 11338 | 1 |  | signed 32 | R
1.Faz Min THVD | 11350 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min THVD | 11352 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min THVD | 11354 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max THVD | 11356 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max THVD | 11358 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max THVD | 11360 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Min THID | 11362 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Min THID | 11364 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Min THID | 11366 | 0.1 |  | signed 32 | R
1.Faz Max THID | 11368 | 0.1 |  | signed 32 | R
2.Faz Max THID | 11370 | 0.1 |  | signed 32 | R
3.Faz Max THID | 11372 | 0.1 |  | signed 32 | R
Min Frekans | 11386 | 0.01 |  | signed 32 | R
Max Frekans | 11388 | 0.01 |  | signed 32 | R
Min Gerilim Deng.(%) | 11390 | - |  | signed 32 | R
Max Gerilim Deng.(%) | 11392 | - |  | signed 32 | R
Min Akım Deng.(%) | 11394 | - |  | signed 32 | R
Max Akım Deng.(%) | 11396 | - |  | signed 32 | R
1.Faz Min Gerilim(LN) | 11510 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min Gerilim(LN) | 11512 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min Gerilim(LN) | 11514 |  |  | 32bit | R
Nötr Min Gerilim | 11516 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max Gerilim(LN) | 11518 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max Gerilim(LN) | 11520 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max Gerilim(LN) | 11522 |  |  | 32bit | R
Nötr Max Gerilim | 11524 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min Gerilim(LL) | 11526 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min Gerilim(LL) | 11528 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min Gerilim(LL) | 11530 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max Gerilim(LL) | 11532 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max Gerilim(LL) | 11534 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max Gerilim(LL) | 11536 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min Akım | 11538 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min Akım | 11540 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min Akım | 11542 |  |  | 32bit | R
Nötr Min Akım | 11544 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max Akım | 11546 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max Akım | 11548 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max Akım | 11550 |  |  | 32bit | R
Nötr Max Akım | 11552 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min Aktif Güç | 11554 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min Aktif Güç | 11556 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min Aktif Güç | 11558 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max Aktif Güç | 11560 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max Aktif Güç | 11562 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max Aktif Güç | 11564 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min Reaktif Güç | 11566 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min Reaktif Güç | 11568 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min Reaktif Güç | 11570 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max Reaktif Güç | 11572 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max Reaktif Güç | 11574 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max Reaktif Güç | 11576 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min Görünür Güç | 11578 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min Görünür Güç | 11580 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min Görünür Güç | 11582 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max Görünür Güç | 11584 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max Görünür Güç | 11586 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max Görünür Güç | 11588 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min THVD | 11600 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min THVD | 11602 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min THVD | 11604 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max THVD | 11606 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max THVD | 11608 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max THVD | 11610 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min THID | 11612 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min THID | 11614 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min THID | 11616 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max THID | 11618 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max THID | 11620 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max THID | 11622 |  |  | 32bit | R
Min Frekans | 11632 |  |  | 32bit | R
Max Frekans | 11634 |  |  | 32bit | R
Min Gerilim Deng.(%) | 11636 |  |  | 32bit | R
Max Gerilim Deng.(%) | 11638 |  |  | 32bit | R
Max Gerilim Deng.(%) | 11640 |  |  | 32bit | R
Max Gerilim Deng.(%) | 11642 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min Gerilim(LN) | 11760 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min Gerilim(LN) | 11762 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min Gerilim(LN) | 11764 |  |  | 32bit | R
Nötr Min Gerilim | 11766 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max Gerilim(LN) | 11768 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max Gerilim(LN) | 11770 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max Gerilim(LN) | 11772 |  |  | 32bit | R
Nötr Max Gerilim | 11774 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min Gerilim(LL) | 11776 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min Gerilim(LL) | 11778 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min Gerilim(LL) | 11780 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max Gerilim(LL) | 11782 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max Gerilim(LL) | 11784 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max Gerilim(LL) | 11786 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min Akım | 11788 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min Akım | 11790 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min Akım | 11792 |  |  | 32bit | R
Nötr Min Akım | 11794 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max Akım | 11796 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max Akım | 11798 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max Akım | 11800 |  |  | 32bit | R
Nötr Max Akım | 11802 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min Aktif Güç | 11804 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min Aktif Güç | 11806 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min Aktif Güç | 11808 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max Aktif Güç | 11810 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max Aktif Güç | 11812 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max Aktif Güç | 11814 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min Reaktif Güç | 11816 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min Reaktif Güç | 11818 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min Reaktif Güç | 11820 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max Reaktif Güç | 11822 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max Reaktif Güç | 11824 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max Reaktif Güç | 11826 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min Görünür Güç | 11828 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min Görünür Güç | 11830 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min Görünür Güç | 11832 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max Görünür Güç | 11834 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max Görünür Güç | 11836 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max Görünür Güç | 11838 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min THVD | 11850 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min THVD | 11852 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min THVD | 11854 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max THVD | 11856 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max THVD | 11858 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max THVD | 11860 |  |  | 32bit | R
1.Faz Min THID | 11862 |  |  | 32bit | R
2.Faz Min THID | 11864 |  |  | 32bit | R
3.Faz Min THID | 11866 |  |  | 32bit | R
1.Faz Max THID | 11868 |  |  | 32bit | R
2.Faz Max THID | 11870 |  |  | 32bit | R
3.Faz Max THID | 11872 |  |  | 32bit | R

## Enerjiler
Enerji Değerleri (Tüketim) | Adres | Çarpan | Birim | Tür
Toplam Aktif Enerji | 13020 | 1 |  | Unsigned 64
Toplam Endüktif Enerji | 13024 | 1 |  | Unsigned 64
Toplam Kapasitif Enerji | 13028 | 1 |  | Unsigned 64
1. Faz Aktif Enerji | 13032 | 1 |  | Unsigned 64
2. Faz Aktif Enerji | 13036 | 1 |  | Unsigned 64
3. Faz Aktif Enerji | 13040 | 1 |  | Unsigned 64
1. Faz Endüktif Enerji | 13044 | 1 |  | Unsigned 64
2. Faz Endüktif Enerji | 13048 | 1 |  | Unsigned 64
3. Faz Endüktif Enerji | 13052 | 1 |  | Unsigned 64
1. Faz Kapasitif Enerji | 13056 | 1 |  | Unsigned 64
2. Faz Kapasitif Enerji | 13060 | 1 |  | Unsigned 64
3. Faz Kapasitif Enerji | 13064 | 1 |  | Unsigned 64
Toplam Aktif Enerji | 13280 | 1 |  | Unsigned 64
Toplam Endüktif Enerji | 13284 | 1 |  | Unsigned 64
Toplam Kapasitif Enerji | 13288 | 1 |  | Unsigned 64
1. Faz Aktif Enerji | 13292 | 1 |  | Unsigned 64
2. Faz Aktif Enerji | 13296 | 1 |  | Unsigned 64
3. Faz Aktif Enerji | 13300 | 1 |  | Unsigned 64
1. Faz Endüktif Enerji | 13304 | 1 |  | Unsigned 64
2. Faz Endüktif Enerji | 13308 | 1 |  | Unsigned 64
3. Faz Endüktif Enerji | 13312 | 1 |  | Unsigned 64
1. Faz Kapasitif Enerji | 13316 | 1 |  | Unsigned 64
2. Faz Kapasitif Enerji | 13320 | 1 |  | Unsigned 64
3. Faz Kapasitif Enerji | 13324 | 1 |  | Unsigned 64
Toplam Aktif Enerji | 13510 |  |  | 64bit
Toplam Endüktif Enerji | 13512 |  |  | 64bit
Toplam Kapasitif Enerji | 13514 |  |  | 64bit
1. Faz Aktif Enerji | 13516 |  |  | 64bit
2. Faz Aktif Enerji | 13518 |  |  | 64bit
3. Faz Aktif Enerji | 13520 |  |  | 64bit
1. Faz Endüktif Enerji | 13522 |  |  | 64bit
2. Faz Endüktif Enerji | 13524 |  |  | 64bit
3. Faz Endüktif Enerji | 13526 |  |  | 64bit
1. Faz Kapasitif Enerji | 13528 |  |  | 64bit
2. Faz Kapasitif Enerji | 13530 |  |  | 64bit
3. Faz Kapasitif Enerji | 13532 |  |  | 64bit
Toplam Aktif Enerji | 13610 |  |  | 64bit
Toplam Endüktif Enerji | 13612 |  |  | 64bit
Toplam Kapasitif Enerji | 13614 |  |  | 64bit
1. Faz Aktif Enerji | 13616 |  |  | 64bit
2. Faz Aktif Enerji | 13618 |  |  | 64bit
3. Faz Aktif Enerji | 13620 |  |  | 64bit
1. Faz Endüktif Enerji | 13622 |  |  | 64bit
2. Faz Endüktif Enerji | 13624 |  |  | 64bit
3. Faz Endüktif Enerji | 13626 |  |  | 64bit
1. Faz Kapasitif Enerji | 13628 |  |  | 64bit
2. Faz Kapasitif Enerji | 13630 |  |  | 64bit
3. Faz Kapasitif Enerji | 13632 |  |  | 64bit

## Demandlar
Demand Değerleri (Tüketim) | Adres | Çarpan | Birim | Tür
1. Faz Max Demand Gerilim | 12010 | 0.1 |  | signed 32
2. Faz Max Demand Gerilim | 12012 | 0.1 |  | signed 32
3. Faz Max Demand Gerilim | 12014 | 0.1 |  | signed 32
1. Faz Min Demand Gerilim | 12016 | 0.1 |  | signed 32
2. Faz Min Demand Gerilim | 12018 | 0.1 |  | signed 32
3. Faz Min Demand Gerilim | 12020 | 0.1 |  | signed 32
1. Faz Max Demand Akım | 12022 | 0.001 |  | signed 32
2. Faz Max Demand Akım | 12024 | 0.001 |  | signed 32
3. Faz Max Demand Akım | 12026 | 0.001 |  | signed 32
1. Faz Min Demand Akım | 12028 | 0.001 |  | signed 32
2. Faz Min Demand Akım | 12030 | 0.001 |  | signed 32
3. Faz Min Demand Akım | 12032 | 0.001 |  | signed 32
1. Faz Max Demand Aktif Güç | 12034 | 1 |  | signed 32
2. Faz Max Demand Aktif Güç | 12036 | 1 |  | signed 32
3. Faz Max Demand Aktif Güç | 12038 | 1 |  | signed 32
1. Faz Min Demand Aktif Güç | 12040 | 1 |  | signed 32
2. Faz Min Demand Aktif Güç | 12042 | 1 |  | signed 32
3. Faz Min Demand Aktif Güç | 12044 | 1 |  | signed 32
1. Faz Max Demand Reaktif Güç | 12046 | 1 |  | signed 32
2. Faz Max Demand Reaktif Güç | 12048 | 1 |  | signed 32
3. Faz Max Demand Reaktif Güç | 12050 | 1 |  | signed 32
1. Faz Min Demand Reaktif Güç | 12052 | 1 |  | signed 32
2. Faz Min Demand Reaktif Güç | 12054 | 1 |  | signed 32
3. Faz Min Demand Reaktif Güç | 12056 | 1 |  | signed 32
1. Faz Max Demand Görünür Güç | 12058 | 1 |  | signed 32
2. Faz Max Demand Görünür Güç | 12060 | 1 |  | signed 32
3. Faz Max Demand Görünür Güç | 12062 | 1 |  | signed 32
1. Faz Min Demand Görünür Güç | 12064 | 1 |  | signed 32
2. Faz Min Demand Görünür Güç | 12066 | 1 |  | signed 32
3. Faz Min Demand Görünür Güç | 12068 | 1 |  | signed 32
1. Faz Max DemandTHVD | 12100 | 0.1 |  | signed 32
2. Faz Max Demand THVD | 12102 | 0.1 |  | signed 32
3. Faz Max Demand THVD | 12104 | 0.1 |  | signed 32
1. Faz Min Demand THVD | 12106 | 0.1 |  | signed 32
2. Faz Min Demand THVD | 12108 | 0.1 |  | signed 32
3. Faz Min Demand THVD | 12110 | 0.1 |  | signed 32
1. Faz Max Demand THID | 12112 | 0.1 |  | signed 32
2. Faz Max Demand THID | 12114 | 0.1 |  | signed 32
3. Faz Max Demand THID | 12116 | 0.1 |  | signed 32
1. Faz Min Demand THID | 12118 | 0.1 |  | signed 32
2. Faz Min Demand THID | 12120 | 0.1 |  | signed 32
3. Faz Min Demand THID | 12122 | 0.1 |  | signed 32
1. Faz Max Demand Gerilim | 12260 | 0.1 |  | 32bit
2. Faz Max Demand Gerilim | 12262 | 0.1 |  | 32bit
3. Faz Max Demand Gerilim | 12264 | 0.1 |  | 32bit
1. Faz Min Demand Gerilim | 12266 | 0.1 |  | 32bit
2. Faz Min Demand Gerilim | 12268 | 0.1 |  | 32bit
3. Faz Min Demand Gerilim | 12270 | 0.1 |  | 32bit
1. Faz Max Demand Akım | 12272 | 0.001 |  | 32bit
2. Faz Max Demand Akım | 12274 | 0.001 |  | 32bit
3. Faz Max Demand Akım | 12276 | 0.001 |  | 32bit
1. Faz Min Demand Akım | 12278 | 0.001 |  | 32bit
2. Faz Min Demand Akım | 12280 | 0.001 |  | 32bit
3. Faz Min Demand Akım | 12282 | 0.001 |  | 32bit
1. Faz Max Demand Aktif Güç | 12284 | 1 |  | 32bit
2. Faz Max Demand Aktif Güç | 12286 | 1 |  | 32bit
3. Faz Max Demand Aktif Güç | 12288 | 1 |  | 32bit
1. Faz Min Demand Aktif Güç | 12290 | 1 |  | 32bit
2. Faz Min Demand Aktif Güç | 12292 | 1 |  | 32bit
3. Faz Min Demand Aktif Güç | 12294 | 1 |  | 32bit
1. Faz Max Demand Reaktif Güç | 12296 | 1 |  | 32bit
2. Faz Max Demand Reaktif Güç | 12298 | 1 |  | 32bit
3. Faz Max Demand Reaktif Güç | 12300 | 1 |  | 32bit
1. Faz Min Demand Reaktif Güç | 12302 | 1 |  | 32bit
2. Faz Min Demand Reaktif Güç | 12304 | 1 |  | 32bit
3. Faz Min Demand Reaktif Güç | 12306 | 1 |  | 32bit
1. Faz Max Demand Görünür Güç | 12308 | 1 |  | 32bit
2. Faz Max Demand Görünür Güç | 12310 | 1 |  | 32bit
3. Faz Max Demand Görünür Güç | 12312 | 1 |  | 32bit
1. Faz Min Demand Görünür Güç | 12314 | 1 |  | 32bit
2. Faz Min Demand Görünür Güç | 12316 | 1 |  | 32bit
3. Faz Min Demand Görünür Güç | 12318 | 1 |  | 32bit
1. Faz Max Demand THVD | 12350 | 0.1 |  | 32bit
2. Faz Max Demand THVD | 12352 | 0.1 |  | 32bit
3. Faz Max Demand THVD | 12354 | 0.1 |  | 32bit
1. Faz Min Demand THVD | 12356 | 0.1 |  | 32bit
2. Faz Min Demand THVD | 12358 | 0.1 |  | 32bit
3. Faz Min Demand THVD | 12360 | 0.1 |  | 32bit
1. Faz Max Demand THID | 12362 | 0.1 |  | 32bit
2. Faz Max Demand THID | 12364 | 0.1 |  | 32bit
3. Faz Max Demand THID | 12366 | 0.1 |  | 32bit
1. Faz Min Demand THID | 12368 | 0.1 |  | 32bit
2. Faz Min Demand THID | 12370 | 0.1 |  | 32bit
3. Faz Min Demand THID | 12372 | 0.1 |  | 32bit
1. Faz Max Demand Gerilim | 12510 |  |  | 32bit
2. Faz Max Demand Gerilim | 12512 |  |  | 32bit
3. Faz Max Demand Gerilim | 12514 |  |  | 32bit
1. Faz Min Demand Gerilim | 12516 |  |  | 32bit
2. Faz Min Demand Gerilim | 12518 |  |  | 32bit
3. Faz Min Demand Gerilim | 12520 |  |  | 32bit
1. Faz Max Demand Akım | 12522 |  |  | 32bit
2. Faz Max Demand Akım | 12524 |  |  | 32bit
3. Faz Max Demand Akım | 12526 |  |  | 32bit
1. Faz Min Demand Akım | 12528 |  |  | 32bit
2. Faz Min Demand Akım | 12530 |  |  | 32bit
3. Faz Min Demand Akım | 12532 |  |  | 32bit
1. Faz Max Demand Aktif Güç | 12534 |  |  | 32bit
2. Faz Max Demand Aktif Güç | 12536 |  |  | 32bit
3. Faz Max Demand Aktif Güç | 12538 |  |  | 32bit
1. Faz Min Demand Aktif Güç | 12540 |  |  | 32bit
2. Faz Min Demand Aktif Güç | 12542 |  |  | 32bit
3. Faz Min Demand Aktif Güç | 12544 |  |  | 32bit
1. Faz Max Demand Reaktif Güç | 12546 |  |  | 32bit
2. Faz Max Demand Reaktif Güç | 12548 |  |  | 32bit
3. Faz Max Demand Reaktif Güç | 12550 |  |  | 32bit
1. Faz Min Demand Reaktif Güç | 12552 |  |  | 32bit
2. Faz Min Demand Reaktif Güç | 12554 |  |  | 32bit
3. Faz Min Demand Reaktif Güç | 12556 |  |  | 32bit
1. Faz Max Demand Görünür Güç | 12558 |  |  | 32bit
2. Faz Max Demand Görünür Güç | 12560 |  |  | 32bit
3. Faz Max Demand Görünür Güç | 12562 |  |  | 32bit
1. Faz Min Demand Görünür Güç | 12564 |  |  | 32bit
2. Faz Min Demand Görünür Güç | 12566 |  |  | 32bit
3. Faz Min Demand Görünür Güç | 12568 |  |  | 32bit
1. Faz Max THVD | 12600 |  |  | 32bit
2. Faz Max THVD | 12602 |  |  | 32bit
3. Faz Max THVD | 12604 |  |  | 32bit
1. Faz Min THVD | 12606 |  |  | 32bit
2. Faz Min THVD | 12608 |  |  | 32bit
3. Faz Min THVD | 12610 |  |  | 32bit
1. Faz Max THID | 12612 |  |  | 32bit
2. Faz Max THID | 12614 |  |  | 32bit
3. Faz Max THID | 12616 |  |  | 32bit
1. Faz Min THID | 12618 |  |  | 32bit
2. Faz Min THID | 12620 |  |  | 32bit
3. Faz Min THID | 12622 |  |  | 32bit
1. Faz Max Demand Gerilim | 12760 |  |  | 32bit
2. Faz Max Demand Gerilim | 12762 |  |  | 32bit
3. Faz Max Demand Gerilim | 12764 |  |  | 32bit
1. Faz Min Demand Gerilim | 12766 |  |  | 32bit
2. Faz Min Demand Gerilim | 12768 |  |  | 32bit
3. Faz Min Demand Gerilim | 12770 |  |  | 32bit
1. Faz Max Demand Akım | 12772 |  |  | 32bit
2. Faz Max Demand Akım | 12774 |  |  | 32bit
3. Faz Max Demand Akım | 12776 |  |  | 32bit
1. Faz Min Demand Akım | 12778 |  |  | 32bit
2. Faz Min Demand Akım | 12780 |  |  | 32bit
3. Faz Min Demand Akım | 12782 |  |  | 32bit
1. Faz Max Demand Aktif Güç | 12784 |  |  | 32bit
2. Faz Max Demand Aktif Güç | 12786 |  |  | 32bit
3. Faz Max Demand Aktif Güç | 12788 |  |  | 32bit
1. Faz Min Demand Aktif Güç | 12790 |  |  | 32bit
2. Faz Min Demand Aktif Güç | 12792 |  |  | 32bit
3. Faz Min Demand Aktif Güç | 12794 |  |  | 32bit
1. Faz Max Demand Reaktif Güç | 12796 |  |  | 32bit
2. Faz Max Demand Reaktif Güç | 12798 |  |  | 32bit
3. Faz Max Demand Reaktif Güç | 12800 |  |  | 32bit
1. Faz Min Demand Reaktif Güç | 12802 |  |  | 32bit
2. Faz Min Demand Reaktif Güç | 12804 |  |  | 32bit
3. Faz Min Demand Reaktif Güç | 12806 |  |  | 32bit
1. Faz Max Demand Görünür Güç | 12808 |  |  | 32bit
2. Faz Max Demand Görünür Güç | 12810 |  |  | 32bit
3. Faz Max Demand Görünür Güç | 12812 |  |  | 32bit
1. Faz Min Demand Görünür Güç | 12814 |  |  | 32bit
2. Faz Min Demand Görünür Güç | 12816 |  |  | 32bit
3. Faz Min Demand Görünür Güç | 12818 |  |  | 32bit
1. Faz Max THVD | 12850 |  |  | 32bit
2. Faz Max THVD | 12852 |  |  | 32bit
3. Faz Max THVD | 12854 |  |  | 32bit
1. Faz Min THVD | 12856 |  |  | 32bit
2. Faz Min THVD | 12858 |  |  | 32bit
3. Faz Min THVD | 12860 |  |  | 32bit
1. Faz Max THID | 12862 |  |  | 32bit
2. Faz Max THID | 12864 |  |  | 32bit
3. Faz Max THID | 12866 |  |  | 32bit
1. Faz Min THID | 12868 |  |  | 32bit
2. Faz Min THID | 12870 |  |  | 32bit
3. Faz Min THID | 12872 |  |  | 32bit

## Akım Harmonikleri
Akım Harmonik Dis.(Tek) | Adres | Çarpan | Birim | Tür
Tek/Çift Profili | 29998 | 1 |  | Signed 16
Harmonik Limit | 29999 | 1 |  | Signed 16
1.Faz THID | 30000 | 0.1 |  | Signed 16
2.Faz THID | 30001 | 0.1 |  | Signed 16
3.Faz THID | 30002 | 0.1 |  | Signed 16
3.Harmonik L1 | 30003 | 0.1 |  | Signed 16
3.Harmonik L2 | 30004 | 0.1 |  | Signed 16
3.Harmonik L3 | 30005 | 0.1 |  | Signed 16
5.Harmonik L1 | 30006 | 0.1 |  | Signed 16
5.Harmonik L2 | 30007 | 0.1 |  | Signed 16
5.Harmonik L3 | 30008 | 0.1 |  | Signed 16
7.Harmonik L1 | 30009 | 0.1 |  | Signed 16
7.Harmonik L2 | 30010 | 0.1 |  | Signed 16
7.Harmonik L3 | 30011 | 0.1 |  | Signed 16
9.Harmonik L1 | 30012 | 0.1 |  | Signed 16
9.Harmonik L2 | 30013 | 0.1 |  | Signed 16
9.Harmonik L3 | 30014 | 0.1 |  | Signed 16
11.Harmonik L1 | 30015 | 0.1 |  | Signed 16
11.Harmonik L2 | 30016 | 0.1 |  | Signed 16
11.Harmonik L3 | 30017 | 0.1 |  | Signed 16
13.Harmonik L1 | 30018 | 0.1 |  | Signed 16
13.Harmonik L2 | 30019 | 0.1 |  | Signed 16
13.Harmonik L3 | 30020 | 0.1 |  | Signed 16
15.Harmonik L1 | 30021 | 0.1 |  | Signed 16
15.Harmonik L2 | 30022 | 0.1 |  | Signed 16
15.Harmonik L3 | 30023 | 0.1 |  | Signed 16
17.Harmonik L1 | 30024 | 0.1 |  | Signed 16
17.Harmonik L2 | 30025 | 0.1 |  | Signed 16
17.Harmonik L3 | 30026 | 0.1 |  | Signed 16
19.Harmonik L1 | 30027 | 0.1 |  | Signed 16
19.Harmonik L2 | 30028 | 0.1 |  | Signed 16
19.Harmonik L3 | 30029 | 0.1 |  | Signed 16
21.Harmonik L1 | 30030 | 0.1 |  | Signed 16
21.Harmonik L2 | 30031 | 0.1 |  | Signed 16
21.Harmonik L3 | 30032 | 0.1 |  | Signed 16
23.Harmonik L1 | 30033 | 0.1 |  | Signed 16
23.Harmonik L2 | 30034 | 0.1 |  | Signed 16
23.Harmonik L3 | 30035 | 0.1 |  | Signed 16
25.Harmonik L1 | 30036 | 0.1 |  | Signed 16
25.Harmonik L2 | 30037 | 0.1 |  | Signed 16
25.Harmonik L3 | 30038 | 0.1 |  | Signed 16
27.Harmonik L1 | 30039 | 0.1 |  | Signed 16
27.Harmonik L2 | 30040 | 0.1 |  | Signed 16
27.Harmonik L3 | 30041 | 0.1 |  | Signed 16
29.Harmonik L1 | 30042 | 0.1 |  | Signed 16
29.Harmonik L2 | 30043 | 0.1 |  | Signed 16
29.Harmonik L3 | 30044 | 0.1 |  | Signed 16
31.Harmonik L1 | 30045 | 0.1 |  | Signed 16
31.Harmonik L2 | 30046 | 0.1 |  | Signed 16
31.Harmonik L3 | 30047 | 0.1 |  | Signed 16
33.Harmonik L1 | 30048 | 0.1 |  | Signed 16
33.Harmonik L2 | 30049 | 0.1 |  | Signed 16
33.Harmonik L3 | 30050 | 0.1 |  | Signed 16
35.Harmonik L1 | 30051 | 0.1 |  | Signed 16
35.Harmonik L2 | 30052 | 0.1 |  | Signed 16
35.Harmonik L3 | 30053 | 0.1 |  | Signed 16
37.Harmonik L1 | 30054 | 0.1 |  | Signed 16
37.Harmonik L2 | 30055 | 0.1 |  | Signed 16
37.Harmonik L3 | 30056 | 0.1 |  | Signed 16
39.Harmonik L1 | 30057 | 0.1 |  | Signed 16
39.Harmonik L2 | 30058 | 0.1 |  | Signed 16
39.Harmonik L3 | 30059 | 0.1 |  | Signed 16
41.Harmonik L1 | 30060 | 0.1 |  | Signed 16
41.Harmonik L2 | 30061 | 0.1 |  | Signed 16
41.Harmonik L3 | 30062 | 0.1 |  | Signed 16
43.Harmonik L1 | 30063 | 0.1 |  | Signed 16
43.Harmonik L2 | 30064 | 0.1 |  | Signed 16
43.Harmonik L3 | 30065 | 0.1 |  | Signed 16
45.Harmonik L1 | 30066 | 0.1 |  | Signed 16
45.Harmonik L2 | 30067 | 0.1 |  | Signed 16
45.Harmonik L3 | 30068 | 0.1 |  | Signed 16
47.Harmonik L1 | 30069 | 0.1 |  | Signed 16
47.Harmonik L2 | 30070 | 0.1 |  | Signed 16
47.Harmonik L3 | 30071 | 0.1 |  | Signed 16
49.Harmonik L1 | 30072 | 0.1 |  | Signed 16
49.Harmonik L2 | 30073 | 0.1 |  | Signed 16
49.Harmonik L3 | 30074 | 0.1 |  | Signed 16
51.Harmonik L1 | 30075 | 0.1 |  | Signed 16
51.Harmonik L2 | 30076 | 0.1 |  | Signed 16
51.Harmonik L3 | 30077 | 0.1 |  | Signed 16
53.Harmonik L1 | 30078 | 0.1 |  | Signed 16
53.Harmonik L2 | 30079 | 0.1 |  | Signed 16
53.Harmonik L3 | 30080 | 0.1 |  | Signed 16
55.Harmonik L1 | 30081 | 0.1 |  | Signed 16
55.Harmonik L2 | 30082 | 0.1 |  | Signed 16
55.Harmonik L3 | 30083 | 0.1 |  | Signed 16
57.Harmonik L1 | 30084 | 0.1 |  | Signed 16
57.Harmonik L2 | 30085 | 0.1 |  | Signed 16
57.Harmonik L3 | 30086 | 0.1 |  | Signed 16
59.Harmonik L1 | 30087 | 0.1 |  | Signed 16
59.Harmonik L2 | 30088 | 0.1 |  | Signed 16
59.Harmonik L3 | 30089 | 0.1 |  | Signed 16
61.Harmonik L1 | 30090 | 0.1 |  | Signed 16
61.Harmonik L2 | 30091 | 0.1 |  | Signed 16
61.Harmonik L3 | 30092 | 0.1 |  | Signed 16
63.Harmonik L1 | 30093 | 0.1 |  | Signed 16
63.Harmonik L2 | 30094 | 0.1 |  | Signed 16
63.Harmonik L3 | 30095 | 0.1 |  | Signed 16
Tek/Çift Profili | 30098 | 1 |  | Signed 16
Harmonik Limit | 30099 | 1 |  | Signed 16
1.Faz THID | 30100 | 0.1 |  | Signed 16
2.Faz THID | 30101 | 0.1 |  | Signed 16
3.Faz THID | 30102 | 0.1 |  | Signed 16
2.Harmonik L1 | 30103 | 0.1 |  | Signed 16
2.Harmonik L2 | 30104 | 0.1 |  | Signed 16
2.Harmonik L3 | 30105 | 0.1 |  | Signed 16
4.Harmonik L1 | 30106 | 0.1 |  | Signed 16
4.Harmonik L2 | 30107 | 0.1 |  | Signed 16
4.Harmonik L3 | 30108 | 0.1 |  | Signed 16
6.Harmonik L1 | 30109 | 0.1 |  | Signed 16
6.Harmonik L2 | 30110 | 0.1 |  | Signed 16
6.Harmonik L3 | 30111 | 0.1 |  | Signed 16
8.Harmonik L1 | 30112 | 0.1 |  | Signed 16
8.Harmonik L2 | 30113 | 0.1 |  | Signed 16
8.Harmonik L3 | 30114 | 0.1 |  | Signed 16
10.Harmonik L1 | 30115 | 0.1 |  | Signed 16
10.Harmonik L2 | 30116 | 0.1 |  | Signed 16
10.Harmonik L3 | 30117 | 0.1 |  | Signed 16
12.Harmonik L1 | 30118 | 0.1 |  | Signed 16
12.Harmonik L2 | 30119 | 0.1 |  | Signed 16
12.Harmonik L3 | 30120 | 0.1 |  | Signed 16
14.Harmonik L1 | 30121 | 0.1 |  | Signed 16
14.Harmonik L2 | 30122 | 0.1 |  | Signed 16
14.Harmonik L3 | 30123 | 0.1 |  | Signed 16
16.Harmonik L1 | 30124 | 0.1 |  | Signed 16
16.Harmonik L2 | 30125 | 0.1 |  | Signed 16
16.Harmonik L3 | 30126 | 0.1 |  | Signed 16
18.Harmonik L1 | 30127 | 0.1 |  | Signed 16
18.Harmonik L2 | 30128 | 0.1 |  | Signed 16
18.Harmonik L3 | 30129 | 0.1 |  | Signed 16
20.Harmonik L1 | 30130 | 0.1 |  | Signed 16
20.Harmonik L2 | 30131 | 0.1 |  | Signed 16
20.Harmonik L3 | 30132 | 0.1 |  | Signed 16
22.Harmonik L1 | 30133 | 0.1 |  | Signed 16
22.Harmonik L2 | 30134 | 0.1 |  | Signed 16
22.Harmonik L3 | 30135 | 0.1 |  | Signed 16
24.Harmonik L1 | 30136 | 0.1 |  | Signed 16
24.Harmonik L2 | 30137 | 0.1 |  | Signed 16
24.Harmonik L3 | 30138 | 0.1 |  | Signed 16
26.Harmonik L1 | 30139 | 0.1 |  | Signed 16
26.Harmonik L2 | 30140 | 0.1 |  | Signed 16
26.Harmonik L3 | 30141 | 0.1 |  | Signed 16
28.Harmonik L1 | 30142 | 0.1 |  | Signed 16
28.Harmonik L2 | 30143 | 0.1 |  | Signed 16
28.Harmonik L3 | 30144 | 0.1 |  | Signed 16
30.Harmonik L1 | 30145 | 0.1 |  | Signed 16
30.Harmonik L2 | 30146 | 0.1 |  | Signed 16
30.Harmonik L3 | 30147 | 0.1 |  | Signed 16
32.Harmonik L1 | 30148 | 0.1 |  | Signed 16
32.Harmonik L2 | 30149 | 0.1 |  | Signed 16
32.Harmonik L3 | 30150 | 0.1 |  | Signed 16
34.Harmonik L1 | 30151 | 0.1 |  | Signed 16
34.Harmonik L2 | 30152 | 0.1 |  | Signed 16
34.Harmonik L3 | 30153 | 0.1 |  | Signed 16
36.Harmonik L1 | 30154 | 0.1 |  | Signed 16
36.Harmonik L2 | 30155 | 0.1 |  | Signed 16
36.Harmonik L3 | 30156 | 0.1 |  | Signed 16
38.Harmonik L1 | 30157 | 0.1 |  | Signed 16
38.Harmonik L2 | 30158 | 0.1 |  | Signed 16
38.Harmonik L3 | 30159 | 0.1 |  | Signed 16
40.Harmonik L1 | 30160 | 0.1 |  | Signed 16
40.Harmonik L2 | 30161 | 0.1 |  | Signed 16
40.Harmonik L3 | 30162 | 0.1 |  | Signed 16
42.Harmonik L1 | 30163 | 0.1 |  | Signed 16
42.Harmonik L2 | 30164 | 0.1 |  | Signed 16
42.Harmonik L3 | 30165 | 0.1 |  | Signed 16
44.Harmonik L1 | 30166 | 0.1 |  | Signed 16
44.Harmonik L2 | 30167 | 0.1 |  | Signed 16
44.Harmonik L3 | 30168 | 0.1 |  | Signed 16
46.Harmonik L1 | 30169 | 0.1 |  | Signed 16
46.Harmonik L2 | 30170 | 0.1 |  | Signed 16
46.Harmonik L3 | 30171 | 0.1 |  | Signed 16
48.Harmonik L1 | 30172 | 0.1 |  | Signed 16
48.Harmonik L2 | 30173 | 0.1 |  | Signed 16
48.Harmonik L3 | 30174 | 0.1 |  | Signed 16
50.Harmonik L1 | 30175 | 0.1 |  | Signed 16
50.Harmonik L2 | 30176 | 0.1 |  | Signed 16
50.Harmonik L3 | 30177 | 0.1 |  | Signed 16
52.Harmonik L1 | 30178 | 0.1 |  | Signed 16
52.Harmonik L2 | 30179 | 0.1 |  | Signed 16
52.Harmonik L3 | 30180 | 0.1 |  | Signed 16
54.Harmonik L1 | 30181 | 0.1 |  | Signed 16
54.Harmonik L2 | 30182 | 0.1 |  | Signed 16
54.Harmonik L3 | 30183 | 0.1 |  | Signed 16
56.Harmonik L1 | 30184 | 0.1 |  | Signed 16
56.Harmonik L2 | 30185 | 0.1 |  | Signed 16
56.Harmonik L3 | 30186 | 0.1 |  | Signed 16
58.Harmonik L1 | 30187 | 0.1 |  | Signed 16
58.Harmonik L2 | 30188 | 0.1 |  | Signed 16
58.Harmonik L3 | 30189 | 0.1 |  | Signed 16
60.Harmonik L1 | 30190 | 0.1 |  | Signed 16
60.Harmonik L2 | 30191 | 0.1 |  | Signed 16
60.Harmonik L3 | 30192 | 0.1 |  | Signed 16
62.Harmonik L1 | 30193 | 0.1 |  | Signed 16
62.Harmonik L2 | 30194 | 0.1 |  | Signed 16
62.Harmonik L3 | 30195 | 0.1 |  | Signed 16
Tek/Çift Profili | 30246 | 1 |  | Signed 32
Harmonik Limit | 30248 | 1 |  | Signed 32
1.Faz Temel Büyüklük | 30250 | 0.001 |  | Signed 32
2.Faz Temel Büyüklük | 30252 | 0.001 |  | Signed 32
3.Faz Temel Büyüklük | 30254 | 0.001 |  | Signed 32
3.Harmonik L1 | 30256 | 0.001 |  | Signed 32
3.Harmonik L2 | 30258 | 0.001 |  | Signed 32
3.Harmonik L3 | 30260 | 0.001 |  | Signed 32
5.Harmonik L1 | 30262 | 0.001 |  | Signed 32
5.Harmonik L2 | 30264 | 0.001 |  | Signed 32
5.Harmonik L3 | 30266 | 0.001 |  | Signed 32
7.Harmonik L1 | 30268 | 0.001 |  | Signed 32
7.Harmonik L2 | 30270 | 0.001 |  | Signed 32
7.Harmonik L3 | 30272 | 0.001 |  | Signed 32
9.Harmonik L1 | 30274 | 0.001 |  | Signed 32
9.Harmonik L2 | 30276 | 0.001 |  | Signed 32
9.Harmonik L3 | 30278 | 0.001 |  | Signed 32
11.Harmonik L1 | 30280 | 0.001 |  | Signed 32
11.Harmonik L2 | 30282 | 0.001 |  | Signed 32
11.Harmonik L3 | 30284 | 0.001 |  | Signed 32
13.Harmonik L1 | 30286 | 0.001 |  | Signed 32
13.Harmonik L2 | 30288 | 0.001 |  | Signed 32
13.Harmonik L3 | 30290 | 0.001 |  | Signed 32
15.Harmonik L1 | 30292 | 0.001 |  | Signed 32
15.Harmonik L2 | 30294 | 0.001 |  | Signed 32
15.Harmonik L3 | 30296 | 0.001 |  | Signed 32
17.Harmonik L1 | 30298 | 0.001 |  | Signed 32
17.Harmonik L2 | 30300 | 0.001 |  | Signed 32
17.Harmonik L3 | 30302 | 0.001 |  | Signed 32
19.Harmonik L1 | 30304 | 0.001 |  | Signed 32
19.Harmonik L2 | 30306 | 0.001 |  | Signed 32
19.Harmonik L3 | 30308 | 0.001 |  | Signed 32
21.Harmonik L1 | 30310 | 0.001 |  | Signed 32
21.Harmonik L2 | 30312 | 0.001 |  | Signed 32
21.Harmonik L3 | 30314 | 0.001 |  | Signed 32
23.Harmonik L1 | 30316 | 0.001 |  | Signed 32
23.Harmonik L2 | 30318 | 0.001 |  | Signed 32
23.Harmonik L3 | 30320 | 0.001 |  | Signed 32
25.Harmonik L1 | 30322 | 0.001 |  | Signed 32
25.Harmonik L2 | 30324 | 0.001 |  | Signed 32
25.Harmonik L3 | 30326 | 0.001 |  | Signed 32
27.Harmonik L1 | 30328 | 0.001 |  | Signed 32
27.Harmonik L2 | 30330 | 0.001 |  | Signed 32
27.Harmonik L3 | 30332 | 0.001 |  | Signed 32
29.Harmonik L1 | 30334 | 0.001 |  | Signed 32
29.Harmonik L2 | 30336 | 0.001 |  | Signed 32
29.Harmonik L3 | 30338 | 0.001 |  | Signed 32
31.Harmonik L1 | 30340 | 0.001 |  | Signed 32
31.Harmonik L2 | 30342 | 0.001 |  | Signed 32
31.Harmonik L3 | 30344 | 0.001 |  | Signed 32
33.Harmonik L1 | 30346 | 0.001 |  | Signed 32
33.Harmonik L2 | 30348 | 0.001 |  | Signed 32
33.Harmonik L3 | 30350 | 0.001 |  | Signed 32
35.Harmonik L1 | 30352 | 0.001 |  | Signed 32
35.Harmonik L2 | 30354 | 0.001 |  | Signed 32
35.Harmonik L3 | 30356 | 0.001 |  | Signed 32
37.Harmonik L1 | 30358 | 0.001 |  | Signed 32
37.Harmonik L2 | 30360 | 0.001 |  | Signed 32
37.Harmonik L3 | 30362 | 0.001 |  | Signed 32
39.Harmonik L1 | 30364 | 0.001 |  | Signed 32
39.Harmonik L2 | 30366 | 0.001 |  | Signed 32
39.Harmonik L3 | 30368 | 0.001 |  | Signed 32
41.Harmonik L1 | 30370 | 0.001 |  | Signed 32
41.Harmonik L2 | 30372 | 0.001 |  | Signed 32
41.Harmonik L3 | 30374 | 0.001 |  | Signed 32
43.Harmonik L1 | 30376 | 0.001 |  | Signed 32
43.Harmonik L2 | 30378 | 0.001 |  | Signed 32
43.Harmonik L3 | 30380 | 0.001 |  | Signed 32
45.Harmonik L1 | 30382 | 0.001 |  | Signed 32
45.Harmonik L2 | 30384 | 0.001 |  | Signed 32
45.Harmonik L3 | 30386 | 0.001 |  | Signed 32
47.Harmonik L1 | 30388 | 0.001 |  | Signed 32
47.Harmonik L2 | 30390 | 0.001 |  | Signed 32
47.Harmonik L3 | 30392 | 0.001 |  | Signed 32
49.Harmonik L1 | 30394 | 0.001 |  | Signed 32
49.Harmonik L2 | 30396 | 0.001 |  | Signed 32
49.Harmonik L3 | 30398 | 0.001 |  | Signed 32
51.Harmonik L1 | 30400 | 0.001 |  | Signed 32
51.Harmonik L2 | 30402 | 0.001 |  | Signed 32
51.Harmonik L3 | 30404 | 0.001 |  | Signed 32
53.Harmonik L1 | 30406 | 0.001 |  | Signed 32
53.Harmonik L2 | 30408 | 0.001 |  | Signed 32
53.Harmonik L3 | 30410 | 0.001 |  | Signed 32
55.Harmonik L1 | 30412 | 0.001 |  | Signed 32
55.Harmonik L2 | 30414 | 0.001 |  | Signed 32
55.Harmonik L3 | 30416 | 0.001 |  | Signed 32
57.Harmonik L1 | 30418 | 0.001 |  | Signed 32
57.Harmonik L2 | 30420 | 0.001 |  | Signed 32
57.Harmonik L3 | 30422 | 0.001 |  | Signed 32
59.Harmonik L1 | 30424 | 0.001 |  | Signed 32
59.Harmonik L2 | 30426 | 0.001 |  | Signed 32
59.Harmonik L3 | 30428 | 0.001 |  | Signed 32
61.Harmonik L1 | 30430 | 0.001 |  | Signed 32
61.Harmonik L2 | 30432 | 0.001 |  | Signed 32
61.Harmonik L3 | 30434 | 0.001 |  | Signed 32
63.Harmonik L1 | 30436 | 0.001 |  | Signed 32
63.Harmonik L2 | 30438 | 0.001 |  | Signed 32
63.Harmonik L3 | 30440 | 0.001 |  | Signed 32
Tek/Çift Profili | 30446 | 1 |  | Signed 32
Harmonik Limit | 30448 | 1 |  | Signed 32
1.Faz Temel Büyüklük | 30500 | 0.001 |  | Signed 32
2.Faz Temel Büyüklük | 30502 | 0.001 |  | Signed 32
3.Faz Temel Büyüklük | 30504 | 0.001 |  | Signed 32
2.Harmonik L1 | 30506 | 0.001 |  | Signed 32
2.Harmonik L2 | 30508 | 0.001 |  | Signed 32
2.Harmonik L3 | 30510 | 0.001 |  | Signed 32
4.Harmonik L1 | 30512 | 0.001 |  | Signed 32
4.Harmonik L2 | 30514 | 0.001 |  | Signed 32
4.Harmonik L3 | 30516 | 0.001 |  | Signed 32
6.Harmonik L1 | 30518 | 0.001 |  | Signed 32
6.Harmonik L2 | 30520 | 0.001 |  | Signed 32
6.Harmonik L3 | 30522 | 0.001 |  | Signed 32
8.Harmonik L1 | 30524 | 0.001 |  | Signed 32
8.Harmonik L2 | 30526 | 0.001 |  | Signed 32
8.Harmonik L3 | 30528 | 0.001 |  | Signed 32
10.Harmonik L1 | 30530 | 0.001 |  | Signed 32
10.Harmonik L2 | 30532 | 0.001 |  | Signed 32
10.Harmonik L3 | 30534 | 0.001 |  | Signed 32
12.Harmonik L1 | 30536 | 0.001 |  | Signed 32
12.Harmonik L2 | 30538 | 0.001 |  | Signed 32
12.Harmonik L3 | 30540 | 0.001 |  | Signed 32
14.Harmonik L1 | 30542 | 0.001 |  | Signed 32
14.Harmonik L2 | 30544 | 0.001 |  | Signed 32
14.Harmonik L3 | 30546 | 0.001 |  | Signed 32
16.Harmonik L1 | 30548 | 0.001 |  | Signed 32
16.Harmonik L2 | 30550 | 0.001 |  | Signed 32
16.Harmonik L3 | 30552 | 0.001 |  | Signed 32
18.Harmonik L1 | 30554 | 0.001 |  | Signed 32
18.Harmonik L2 | 30556 | 0.001 |  | Signed 32
18.Harmonik L3 | 30558 | 0.001 |  | Signed 32
20.Harmonik L1 | 30560 | 0.001 |  | Signed 32
20.Harmonik L2 | 30562 | 0.001 |  | Signed 32
20.Harmonik L3 | 30564 | 0.001 |  | Signed 32
22.Harmonik L1 | 30566 | 0.001 |  | Signed 32
22.Harmonik L2 | 30568 | 0.001 |  | Signed 32
22.Harmonik L3 | 30570 | 0.001 |  | Signed 32
24.Harmonik L1 | 30572 | 0.001 |  | Signed 32
24.Harmonik L2 | 30574 | 0.001 |  | Signed 32
24.Harmonik L3 | 30576 | 0.001 |  | Signed 32
26.Harmonik L1 | 30578 | 0.001 |  | Signed 32
26.Harmonik L2 | 30580 | 0.001 |  | Signed 32
26.Harmonik L3 | 30582 | 0.001 |  | Signed 32
28.Harmonik L1 | 30584 | 0.001 |  | Signed 32
28.Harmonik L2 | 30586 | 0.001 |  | Signed 32
28.Harmonik L3 | 30588 | 0.001 |  | Signed 32
30.Harmonik L1 | 30590 | 0.001 |  | Signed 32
30.Harmonik L2 | 30592 | 0.001 |  | Signed 32
30.Harmonik L3 | 30594 | 0.001 |  | Signed 32
32.Harmonik L1 | 30596 | 0.001 |  | Signed 32
32.Harmonik L2 | 30598 | 0.001 |  | Signed 32
32.Harmonik L3 | 30600 | 0.001 |  | Signed 32
34.Harmonik L1 | 30602 | 0.001 |  | Signed 32
34.Harmonik L2 | 30604 | 0.001 |  | Signed 32
34.Harmonik L3 | 30606 | 0.001 |  | Signed 32
36.Harmonik L1 | 30608 | 0.001 |  | Signed 32
36.Harmonik L2 | 30610 | 0.001 |  | Signed 32
36.Harmonik L3 | 30612 | 0.001 |  | Signed 32
38.Harmonik L1 | 30614 | 0.001 |  | Signed 32
38.Harmonik L2 | 30616 | 0.001 |  | Signed 32
38.Harmonik L3 | 30618 | 0.001 |  | Signed 32
40.Harmonik L1 | 30620 | 0.001 |  | Signed 32
40.Harmonik L2 | 30622 | 0.001 |  | Signed 32
40.Harmonik L3 | 30624 | 0.001 |  | Signed 32
42.Harmonik L1 | 30626 | 0.001 |  | Signed 32
42.Harmonik L2 | 30628 | 0.001 |  | Signed 32
42.Harmonik L3 | 30630 | 0.001 |  | Signed 32
44.Harmonik L1 | 30632 | 0.001 |  | Signed 32
44.Harmonik L2 | 30634 | 0.001 |  | Signed 32
44.Harmonik L3 | 30636 | 0.001 |  | Signed 32
46.Harmonik L1 | 30638 | 0.001 |  | Signed 32
46.Harmonik L2 | 30640 | 0.001 |  | Signed 32
46.Harmonik L3 | 30642 | 0.001 |  | Signed 32
48.Harmonik L1 | 30644 | 0.001 |  | Signed 32
48.Harmonik L2 | 30646 | 0.001 |  | Signed 32
48.Harmonik L3 | 30648 | 0.001 |  | Signed 32
50.Harmonik L1 | 30650 | 0.001 |  | Signed 32
50.Harmonik L2 | 30652 | 0.001 |  | Signed 32
50.Harmonik L3 | 30654 | 0.001 |  | Signed 32
52.Harmonik L1 | 30656 | 0.001 |  | Signed 32
52.Harmonik L2 | 30658 | 0.001 |  | Signed 32
52.Harmonik L3 | 30660 | 0.001 |  | Signed 32
54.Harmonik L1 | 30662 | 0.001 |  | Signed 32
54.Harmonik L2 | 30664 | 0.001 |  | Signed 32
54.Harmonik L3 | 30666 | 0.001 |  | Signed 32
56.Harmonik L1 | 30668 | 0.001 |  | Signed 32
56.Harmonik L2 | 30670 | 0.001 |  | Signed 32
56.Harmonik L3 | 30672 | 0.001 |  | Signed 32
58.Harmonik L1 | 30674 | 0.001 |  | Signed 32
58.Harmonik L2 | 30676 | 0.001 |  | Signed 32
58.Harmonik L3 | 30678 | 0.001 |  | Signed 32
60.Harmonik L1 | 30680 | 0.001 |  | Signed 32
60.Harmonik L2 | 30682 | 0.001 |  | Signed 32
60.Harmonik L3 | 30684 | 0.001 |  | Signed 32
62.Harmonik L1 | 30686 | 0.001 |  | Signed 32
62.Harmonik L2 | 30688 | 0.001 |  | Signed 32
62.Harmonik L3 | 30690 | 0.001 |  | Signed 32

## Gerilim Harmonikleri
Gerilim Harmonik Dis.(Tek) | Adres | Çarpan | Birim | Tür
Tek/Çift Profili | 19998 | 1 |  | Signed 16
Harmonik Limit | 19999 | 1 |  | Signed 16
1.Faz THVD | 20000 | 0.1 |  | Signed 16
2.Faz THVD | 20001 | 0.1 |  | Signed 16
3.Faz THVD | 20002 | 0.1 |  | Signed 16
3.Harmonik L1 | 20003 | 0.1 |  | Signed 16
3.Harmonik L2 | 20004 | 0.1 |  | Signed 16
3.Harmonik L3 | 20005 | 0.1 |  | Signed 16
5.Harmonik L1 | 20006 | 0.1 |  | Signed 16
5.Harmonik L2 | 20007 | 0.1 |  | Signed 16
5.Harmonik L3 | 20008 | 0.1 |  | Signed 16
7.Harmonik L1 | 20009 | 0.1 |  | Signed 16
7.Harmonik L2 | 20010 | 0.1 |  | Signed 16
7.Harmonik L3 | 20011 | 0.1 |  | Signed 16
9.Harmonik L1 | 20012 | 0.1 |  | Signed 16
9.Harmonik L2 | 20013 | 0.1 |  | Signed 16
9.Harmonik L3 | 20014 | 0.1 |  | Signed 16
11.Harmonik L1 | 20015 | 0.1 |  | Signed 16
11.Harmonik L2 | 20016 | 0.1 |  | Signed 16
11.Harmonik L3 | 20017 | 0.1 |  | Signed 16
13.Harmonik L1 | 20018 | 0.1 |  | Signed 16
13.Harmonik L2 | 20019 | 0.1 |  | Signed 16
13.Harmonik L3 | 20020 | 0.1 |  | Signed 16
15.Harmonik L1 | 20021 | 0.1 |  | Signed 16
15.Harmonik L2 | 20022 | 0.1 |  | Signed 16
15.Harmonik L3 | 20023 | 0.1 |  | Signed 16
17.Harmonik L1 | 20024 | 0.1 |  | Signed 16
17.Harmonik L2 | 20025 | 0.1 |  | Signed 16
17.Harmonik L3 | 20026 | 0.1 |  | Signed 16
19.Harmonik L1 | 20027 | 0.1 |  | Signed 16
19.Harmonik L2 | 20028 | 0.1 |  | Signed 16
19.Harmonik L3 | 20029 | 0.1 |  | Signed 16
21.Harmonik L1 | 20030 | 0.1 |  | Signed 16
21.Harmonik L2 | 20031 | 0.1 |  | Signed 16
21.Harmonik L3 | 20032 | 0.1 |  | Signed 16
23.Harmonik L1 | 20033 | 0.1 |  | Signed 16
23.Harmonik L2 | 20034 | 0.1 |  | Signed 16
23.Harmonik L3 | 20035 | 0.1 |  | Signed 16
25.Harmonik L1 | 20036 | 0.1 |  | Signed 16
25.Harmonik L2 | 20037 | 0.1 |  | Signed 16
25.Harmonik L3 | 20038 | 0.1 |  | Signed 16
27.Harmonik L1 | 20039 | 0.1 |  | Signed 16
27.Harmonik L2 | 20040 | 0.1 |  | Signed 16
27.Harmonik L3 | 20041 | 0.1 |  | Signed 16
29.Harmonik L1 | 20042 | 0.1 |  | Signed 16
29.Harmonik L2 | 20043 | 0.1 |  | Signed 16
29.Harmonik L3 | 20044 | 0.1 |  | Signed 16
31.Harmonik L1 | 20045 | 0.1 |  | Signed 16
31.Harmonik L2 | 20046 | 0.1 |  | Signed 16
31.Harmonik L3 | 20047 | 0.1 |  | Signed 16
33.Harmonik L1 | 20048 | 0.1 |  | Signed 16
33.Harmonik L2 | 20049 | 0.1 |  | Signed 16
33.Harmonik L3 | 20050 | 0.1 |  | Signed 16
35.Harmonik L1 | 20051 | 0.1 |  | Signed 16
35.Harmonik L2 | 20052 | 0.1 |  | Signed 16
35.Harmonik L3 | 20053 | 0.1 |  | Signed 16
37.Harmonik L1 | 20054 | 0.1 |  | Signed 16
37.Harmonik L2 | 20055 | 0.1 |  | Signed 16
37.Harmonik L3 | 20056 | 0.1 |  | Signed 16
39.Harmonik L1 | 20057 | 0.1 |  | Signed 16
39.Harmonik L2 | 20058 | 0.1 |  | Signed 16
39.Harmonik L3 | 20059 | 0.1 |  | Signed 16
41.Harmonik L1 | 20060 | 0.1 |  | Signed 16
41.Harmonik L2 | 20061 | 0.1 |  | Signed 16
41.Harmonik L3 | 20062 | 0.1 |  | Signed 16
43.Harmonik L1 | 20063 | 0.1 |  | Signed 16
43.Harmonik L2 | 20064 | 0.1 |  | Signed 16
43.Harmonik L3 | 20065 | 0.1 |  | Signed 16
45.Harmonik L1 | 20066 | 0.1 |  | Signed 16
45.Harmonik L2 | 20067 | 0.1 |  | Signed 16
45.Harmonik L3 | 20068 | 0.1 |  | Signed 16
47.Harmonik L1 | 20069 | 0.1 |  | Signed 16
47.Harmonik L2 | 20070 | 0.1 |  | Signed 16
47.Harmonik L3 | 20071 | 0.1 |  | Signed 16
49.Harmonik L1 | 20072 | 0.1 |  | Signed 16
49.Harmonik L2 | 20073 | 0.1 |  | Signed 16
49.Harmonik L3 | 20074 | 0.1 |  | Signed 16
51.Harmonik L1 | 20075 | 0.1 |  | Signed 16
51.Harmonik L2 | 20076 | 0.1 |  | Signed 16
51.Harmonik L3 | 20077 | 0.1 |  | Signed 16
53.Harmonik L1 | 20078 | 0.1 |  | Signed 16
53.Harmonik L2 | 20079 | 0.1 |  | Signed 16
53.Harmonik L3 | 20080 | 0.1 |  | Signed 16
55.Harmonik L1 | 20081 | 0.1 |  | Signed 16
55.Harmonik L2 | 20082 | 0.1 |  | Signed 16
55.Harmonik L3 | 20083 | 0.1 |  | Signed 16
57.Harmonik L1 | 20084 | 0.1 |  | Signed 16
57.Harmonik L2 | 20085 | 0.1 |  | Signed 16
57.Harmonik L3 | 20086 | 0.1 |  | Signed 16
59.Harmonik L1 | 20087 | 0.1 |  | Signed 16
59.Harmonik L2 | 20088 | 0.1 |  | Signed 16
59.Harmonik L3 | 20089 | 0.1 |  | Signed 16
61.Harmonik L1 | 20090 | 0.1 |  | Signed 16
61.Harmonik L2 | 20091 | 0.1 |  | Signed 16
61.Harmonik L3 | 20092 | 0.1 |  | Signed 16
63.Harmonik L1 | 20093 | 0.1 |  | Signed 16
63.Harmonik L2 | 20094 | 0.1 |  | Signed 16
63.Harmonik L3 | 20095 | 0.1 |  | Signed 16
Tek/Çift Profili | 20098 | 1 |  | Signed 16
Harmonik Limit | 20099 | 1 |  | Signed 16
1.Faz THVD | 20100 | 0.1 |  | Signed 16
2.Faz THVD | 20101 | 0.1 |  | Signed 16
3.Faz THVD | 20102 | 0.1 |  | Signed 16
2.Harmonik L1 | 20103 | 0.1 |  | Signed 16
2.Harmonik L2 | 20104 | 0.1 |  | Signed 16
2.Harmonik L3 | 20105 | 0.1 |  | Signed 16
4.Harmonik L1 | 20106 | 0.1 |  | Signed 16
4.Harmonik L2 | 20107 | 0.1 |  | Signed 16
4.Harmonik L3 | 20108 | 0.1 |  | Signed 16
6.Harmonik L1 | 20109 | 0.1 |  | Signed 16
6.Harmonik L2 | 20110 | 0.1 |  | Signed 16
6.Harmonik L3 | 20111 | 0.1 |  | Signed 16
8.Harmonik L1 | 20112 | 0.1 |  | Signed 16
8.Harmonik L2 | 20113 | 0.1 |  | Signed 16
8.Harmonik L3 | 20114 | 0.1 |  | Signed 16
10.Harmonik L1 | 20115 | 0.1 |  | Signed 16
10.Harmonik L2 | 20116 | 0.1 |  | Signed 16
10.Harmonik L3 | 20117 | 0.1 |  | Signed 16
12.Harmonik L1 | 20118 | 0.1 |  | Signed 16
12.Harmonik L2 | 20119 | 0.1 |  | Signed 16
12.Harmonik L3 | 20120 | 0.1 |  | Signed 16
14.Harmonik L1 | 20121 | 0.1 |  | Signed 16
14.Harmonik L2 | 20122 | 0.1 |  | Signed 16
14.Harmonik L3 | 20123 | 0.1 |  | Signed 16
16.Harmonik L1 | 20124 | 0.1 |  | Signed 16
16.Harmonik L2 | 20125 | 0.1 |  | Signed 16
16.Harmonik L3 | 20126 | 0.1 |  | Signed 16
18.Harmonik L1 | 20127 | 0.1 |  | Signed 16
18.Harmonik L2 | 20128 | 0.1 |  | Signed 16
18.Harmonik L3 | 20129 | 0.1 |  | Signed 16
20.Harmonik L1 | 20130 | 0.1 |  | Signed 16
20.Harmonik L2 | 20131 | 0.1 |  | Signed 16
20.Harmonik L3 | 20132 | 0.1 |  | Signed 16
22.Harmonik L1 | 20133 | 0.1 |  | Signed 16
22.Harmonik L2 | 20134 | 0.1 |  | Signed 16
22.Harmonik L3 | 20135 | 0.1 |  | Signed 16
24.Harmonik L1 | 20136 | 0.1 |  | Signed 16
24.Harmonik L2 | 20137 | 0.1 |  | Signed 16
24.Harmonik L3 | 20138 | 0.1 |  | Signed 16
26.Harmonik L1 | 20139 | 0.1 |  | Signed 16
26.Harmonik L2 | 20140 | 0.1 |  | Signed 16
26.Harmonik L3 | 20141 | 0.1 |  | Signed 16
28.Harmonik L1 | 20142 | 0.1 |  | Signed 16
28.Harmonik L2 | 20143 | 0.1 |  | Signed 16
28.Harmonik L3 | 20144 | 0.1 |  | Signed 16
30.Harmonik L1 | 20145 | 0.1 |  | Signed 16
30.Harmonik L2 | 20146 | 0.1 |  | Signed 16
30.Harmonik L3 | 20147 | 0.1 |  | Signed 16
32.Harmonik L1 | 20148 | 0.1 |  | Signed 16
32.Harmonik L2 | 20149 | 0.1 |  | Signed 16
32.Harmonik L3 | 20150 | 0.1 |  | Signed 16
34.Harmonik L1 | 20151 | 0.1 |  | Signed 16
34.Harmonik L2 | 20152 | 0.1 |  | Signed 16
34.Harmonik L3 | 20153 | 0.1 |  | Signed 16
36.Harmonik L1 | 20154 | 0.1 |  | Signed 16
36.Harmonik L2 | 20155 | 0.1 |  | Signed 16
36.Harmonik L3 | 20156 | 0.1 |  | Signed 16
38.Harmonik L1 | 20157 | 0.1 |  | Signed 16
38.Harmonik L2 | 20158 | 0.1 |  | Signed 16
38.Harmonik L3 | 20159 | 0.1 |  | Signed 16
40.Harmonik L1 | 20160 | 0.1 |  | Signed 16
40.Harmonik L2 | 20161 | 0.1 |  | Signed 16
40.Harmonik L3 | 20162 | 0.1 |  | Signed 16
42.Harmonik L1 | 20163 | 0.1 |  | Signed 16
42.Harmonik L2 | 20164 | 0.1 |  | Signed 16
42.Harmonik L3 | 20165 | 0.1 |  | Signed 16
44.Harmonik L1 | 20166 | 0.1 |  | Signed 16
44.Harmonik L2 | 20167 | 0.1 |  | Signed 16
44.Harmonik L3 | 20168 | 0.1 |  | Signed 16
46.Harmonik L1 | 20169 | 0.1 |  | Signed 16
46.Harmonik L2 | 20170 | 0.1 |  | Signed 16
46.Harmonik L3 | 20171 | 0.1 |  | Signed 16
48.Harmonik L1 | 20172 | 0.1 |  | Signed 16
48.Harmonik L2 | 20173 | 0.1 |  | Signed 16
48.Harmonik L3 | 20174 | 0.1 |  | Signed 16
50.Harmonik L1 | 20175 | 0.1 |  | Signed 16
50.Harmonik L2 | 20176 | 0.1 |  | Signed 16
50.Harmonik L3 | 20177 | 0.1 |  | Signed 16
52.Harmonik L1 | 20178 | 0.1 |  | Signed 16
52.Harmonik L2 | 20179 | 0.1 |  | Signed 16
52.Harmonik L3 | 20180 | 0.1 |  | Signed 16
54.Harmonik L1 | 20181 | 0.1 |  | Signed 16
54.Harmonik L2 | 20182 | 0.1 |  | Signed 16
54.Harmonik L3 | 20183 | 0.1 |  | Signed 16
56.Harmonik L1 | 20184 | 0.1 |  | Signed 16
56.Harmonik L2 | 20185 | 0.1 |  | Signed 16
56.Harmonik L3 | 20186 | 0.1 |  | Signed 16
58.Harmonik L1 | 20187 | 0.1 |  | Signed 16
58.Harmonik L2 | 20188 | 0.1 |  | Signed 16
58.Harmonik L3 | 20189 | 0.1 |  | Signed 16
60.Harmonik L1 | 20190 | 0.1 |  | Signed 16
60.Harmonik L2 | 20191 | 0.1 |  | Signed 16
60.Harmonik L3 | 20192 | 0.1 |  | Signed 16
62.Harmonik L1 | 20193 | 0.1 |  | Signed 16
62.Harmonik L2 | 20194 | 0.1 |  | Signed 16
62.Harmonik L3 | 20195 | 0.1 |  | Signed 16
Tek/Çift Profili | 20246 | 1 |  | Signed 16
Harmonik Limit | 20248 | 1 |  | Signed 16
1.Faz Temel Büyüklük | 20250 | 0.1 |  | Signed 32
2.Faz Temel Büyüklük | 20252 | 0.1 |  | Signed 32
3.Faz Temel Büyüklük | 20254 | 0.1 |  | Signed 32
3.Harmonik L1 | 20256 | 0.1 |  | Signed 32
3.Harmonik L2 | 20258 | 0.1 |  | Signed 32
3.Harmonik L3 | 20260 | 0.1 |  | Signed 32
5.Harmonik L1 | 20262 | 0.1 |  | Signed 32
5.Harmonik L2 | 20264 | 0.1 |  | Signed 32
5.Harmonik L3 | 20266 | 0.1 |  | Signed 32
7.Harmonik L1 | 20268 | 0.1 |  | Signed 32
7.Harmonik L2 | 20270 | 0.1 |  | Signed 32
7.Harmonik L3 | 20272 | 0.1 |  | Signed 32
9.Harmonik L1 | 20274 | 0.1 |  | Signed 32
9.Harmonik L2 | 20276 | 0.1 |  | Signed 32
9.Harmonik L3 | 20278 | 0.1 |  | Signed 32
11.Harmonik L1 | 20280 | 0.1 |  | Signed 32
11.Harmonik L2 | 20282 | 0.1 |  | Signed 32
11.Harmonik L3 | 20284 | 0.1 |  | Signed 32
13.Harmonik L1 | 20286 | 0.1 |  | Signed 32
13.Harmonik L2 | 20288 | 0.1 |  | Signed 32
13.Harmonik L3 | 20290 | 0.1 |  | Signed 32
15.Harmonik L1 | 20292 | 0.1 |  | Signed 32
15.Harmonik L2 | 20294 | 0.1 |  | Signed 32
15.Harmonik L3 | 20296 | 0.1 |  | Signed 32
17.Harmonik L1 | 20298 | 0.1 |  | Signed 32
17.Harmonik L2 | 20300 | 0.1 |  | Signed 32
17.Harmonik L3 | 20302 | 0.1 |  | Signed 32
19.Harmonik L1 | 20304 | 0.1 |  | Signed 32
19.Harmonik L2 | 20306 | 0.1 |  | Signed 32
19.Harmonik L3 | 20308 | 0.1 |  | Signed 32
21.Harmonik L1 | 20310 | 0.1 |  | Signed 32
21.Harmonik L2 | 20312 | 0.1 |  | Signed 32
21.Harmonik L3 | 20314 | 0.1 |  | Signed 32
23.Harmonik L1 | 20316 | 0.1 |  | Signed 32
23.Harmonik L2 | 20318 | 0.1 |  | Signed 32
23.Harmonik L3 | 20320 | 0.1 |  | Signed 32
25.Harmonik L1 | 20322 | 0.1 |  | Signed 32
25.Harmonik L2 | 20324 | 0.1 |  | Signed 32
25.Harmonik L3 | 20326 | 0.1 |  | Signed 32
27.Harmonik L1 | 20328 | 0.1 |  | Signed 32
27.Harmonik L2 | 20330 | 0.1 |  | Signed 32
27.Harmonik L3 | 20332 | 0.1 |  | Signed 32
29.Harmonik L1 | 20334 | 0.1 |  | Signed 32
29.Harmonik L2 | 20336 | 0.1 |  | Signed 32
29.Harmonik L3 | 20338 | 0.1 |  | Signed 32
31.Harmonik L1 | 20340 | 0.1 |  | Signed 32
31.Harmonik L2 | 20342 | 0.1 |  | Signed 32
31.Harmonik L3 | 20344 | 0.1 |  | Signed 32
33.Harmonik L1 | 20346 | 0.1 |  | Signed 32
33.Harmonik L2 | 20348 | 0.1 |  | Signed 32
33.Harmonik L3 | 20350 | 0.1 |  | Signed 32
35.Harmonik L1 | 20352 | 0.1 |  | Signed 32
35.Harmonik L2 | 20354 | 0.1 |  | Signed 32
35.Harmonik L3 | 20356 | 0.1 |  | Signed 32
37.Harmonik L1 | 20358 | 0.1 |  | Signed 32
37.Harmonik L2 | 20360 | 0.1 |  | Signed 32
37.Harmonik L3 | 20362 | 0.1 |  | Signed 32
39.Harmonik L1 | 20364 | 0.1 |  | Signed 32
39.Harmonik L2 | 20366 | 0.1 |  | Signed 32
39.Harmonik L3 | 20368 | 0.1 |  | Signed 32
41.Harmonik L1 | 20370 | 0.1 |  | Signed 32
41.Harmonik L2 | 20372 | 0.1 |  | Signed 32
41.Harmonik L3 | 20374 | 0.1 |  | Signed 32
43.Harmonik L1 | 20376 | 0.1 |  | Signed 32
43.Harmonik L2 | 20378 | 0.1 |  | Signed 32
43.Harmonik L3 | 20380 | 0.1 |  | Signed 32
45.Harmonik L1 | 20382 | 0.1 |  | Signed 32
45.Harmonik L2 | 20384 | 0.1 |  | Signed 32
45.Harmonik L3 | 20386 | 0.1 |  | Signed 32
47.Harmonik L1 | 20388 | 0.1 |  | Signed 32
47.Harmonik L2 | 20390 | 0.1 |  | Signed 32
47.Harmonik L3 | 20392 | 0.1 |  | Signed 32
49.Harmonik L1 | 20394 | 0.1 |  | Signed 32
49.Harmonik L2 | 20396 | 0.1 |  | Signed 32
49.Harmonik L3 | 20398 | 0.1 |  | Signed 32
51.Harmonik L1 | 20400 | 0.1 |  | Signed 32
51.Harmonik L2 | 20402 | 0.1 |  | Signed 32
51.Harmonik L3 | 20404 | 0.1 |  | Signed 32
53.Harmonik L1 | 20406 | 0.1 |  | Signed 32
53.Harmonik L2 | 20408 | 0.1 |  | Signed 32
53.Harmonik L3 | 20410 | 0.1 |  | Signed 32
55.Harmonik L1 | 20412 | 0.1 |  | Signed 32
55.Harmonik L2 | 20414 | 0.1 |  | Signed 32
55.Harmonik L3 | 20416 | 0.1 |  | Signed 32
57.Harmonik L1 | 20418 | 0.1 |  | Signed 32
57.Harmonik L2 | 20420 | 0.1 |  | Signed 32
57.Harmonik L3 | 20422 | 0.1 |  | Signed 32
59.Harmonik L1 | 20424 | 0.1 |  | Signed 32
59.Harmonik L2 | 20426 | 0.1 |  | Signed 32
59.Harmonik L3 | 20428 | 0.1 |  | Signed 32
61.Harmonik L1 | 20430 | 0.1 |  | Signed 32
61.Harmonik L2 | 20432 | 0.1 |  | Signed 32
61.Harmonik L3 | 20434 | 0.1 |  | Signed 32
63.Harmonik L1 | 20436 | 0.1 |  | Signed 32
63.Harmonik L2 | 20438 | 0.1 |  | Signed 32
63.Harmonik L3 | 20440 | 0.1 |  | Signed 32
Tek/Çift Profili | 20446 | 1 |  | Signed 16
Harmonik Limit | 20448 | 1 |  | Signed 16
1.Faz Temel Büyüklük | 20500 | 0.1 |  | 32bit
2.Faz Temel Büyüklük | 20502 | 0.1 |  | 32bit
3.Faz Temel Büyüklük | 20504 | 0.1 |  | 32bit
2.Harmonik L1 | 20506 | 0.1 |  | 32bit
2.Harmonik L2 | 20508 | 0.1 |  | 32bit
2.Harmonik L3 | 20510 | 0.1 |  | 32bit
4.Harmonik L1 | 20512 | 0.1 |  | 32bit
4.Harmonik L2 | 20514 | 0.1 |  | 32bit
4.Harmonik L3 | 20516 | 0.1 |  | 32bit
6.Harmonik L1 | 20518 | 0.1 |  | 32bit
6.Harmonik L2 | 20520 | 0.1 |  | 32bit
6.Harmonik L3 | 20522 | 0.1 |  | 32bit
8.Harmonik L1 | 20524 | 0.1 |  | 32bit
8.Harmonik L2 | 20526 | 0.1 |  | 32bit
8.Harmonik L3 | 20528 | 0.1 |  | 32bit
10.Harmonik L1 | 20530 | 0.1 |  | 32bit
10.Harmonik L2 | 20532 | 0.1 |  | 32bit
10.Harmonik L3 | 20534 | 0.1 |  | 32bit
12.Harmonik L1 | 20536 | 0.1 |  | 32bit
12.Harmonik L2 | 20538 | 0.1 |  | 32bit
12.Harmonik L3 | 20540 | 0.1 |  | 32bit
14.Harmonik L1 | 20542 | 0.1 |  | 32bit
14.Harmonik L2 | 20544 | 0.1 |  | 32bit
14.Harmonik L3 | 20546 | 0.1 |  | 32bit
16.Harmonik L1 | 20548 | 0.1 |  | 32bit
16.Harmonik L2 | 20550 | 0.1 |  | 32bit
16.Harmonik L3 | 20552 | 0.1 |  | 32bit
18.Harmonik L1 | 20554 | 0.1 |  | 32bit
18.Harmonik L2 | 20556 | 0.1 |  | 32bit
18.Harmonik L3 | 20558 | 0.1 |  | 32bit
20.Harmonik L1 | 20560 | 0.1 |  | 32bit
20.Harmonik L2 | 20562 | 0.1 |  | 32bit
20.Harmonik L3 | 20564 | 0.1 |  | 32bit
22.Harmonik L1 | 20566 | 0.1 |  | 32bit
22.Harmonik L2 | 20568 | 0.1 |  | 32bit
22.Harmonik L3 | 20570 | 0.1 |  | 32bit
24.Harmonik L1 | 20572 | 0.1 |  | 32bit
24.Harmonik L2 | 20574 | 0.1 |  | 32bit
24.Harmonik L3 | 20576 | 0.1 |  | 32bit
26.Harmonik L1 | 20578 | 0.1 |  | 32bit
26.Harmonik L2 | 20580 | 0.1 |  | 32bit
26.Harmonik L3 | 20582 | 0.1 |  | 32bit
28.Harmonik L1 | 20584 | 0.1 |  | 32bit
28.Harmonik L2 | 20586 | 0.1 |  | 32bit
28.Harmonik L3 | 20588 | 0.1 |  | 32bit
30.Harmonik L1 | 20590 | 0.1 |  | 32bit
30.Harmonik L2 | 20592 | 0.1 |  | 32bit
30.Harmonik L3 | 20594 | 0.1 |  | 32bit
32.Harmonik L1 | 20596 | 0.1 |  | 32bit
32.Harmonik L2 | 20598 | 0.1 |  | 32bit
32.Harmonik L3 | 20600 | 0.1 |  | 32bit
34.Harmonik L1 | 20602 | 0.1 |  | 32bit
34.Harmonik L2 | 20604 | 0.1 |  | 32bit
34.Harmonik L3 | 20606 | 0.1 |  | 32bit
36.Harmonik L1 | 20608 | 0.1 |  | 32bit
36.Harmonik L2 | 20610 | 0.1 |  | 32bit
36.Harmonik L3 | 20612 | 0.1 |  | 32bit
38.Harmonik L1 | 20614 | 0.1 |  | 32bit
38.Harmonik L2 | 20616 | 0.1 |  | 32bit
38.Harmonik L3 | 20618 | 0.1 |  | 32bit
40.Harmonik L1 | 20620 | 0.1 |  | 32bit
40.Harmonik L2 | 20622 | 0.1 |  | 32bit
40.Harmonik L3 | 20624 | 0.1 |  | 32bit
42.Harmonik L1 | 20626 | 0.1 |  | 32bit
42.Harmonik L2 | 20628 | 0.1 |  | 32bit
42.Harmonik L3 | 20630 | 0.1 |  | 32bit
44.Harmonik L1 | 20632 | 0.1 |  | 32bit
44.Harmonik L2 | 20634 | 0.1 |  | 32bit
44.Harmonik L3 | 20636 | 0.1 |  | 32bit
46.Harmonik L1 | 20638 | 0.1 |  | 32bit
46.Harmonik L2 | 20640 | 0.1 |  | 32bit
46.Harmonik L3 | 20642 | 0.1 |  | 32bit
48.Harmonik L1 | 20644 | 0.1 |  | 32bit
48.Harmonik L2 | 20646 | 0.1 |  | 32bit
48.Harmonik L3 | 20648 | 0.1 |  | 32bit
50.Harmonik L1 | 20650 | 0.1 |  | 32bit
50.Harmonik L2 | 20652 | 0.1 |  | 32bit
50.Harmonik L3 | 20654 | 0.1 |  | 32bit
52.Harmonik L1 | 20656 | 0.1 |  | 32bit
52.Harmonik L2 | 20658 | 0.1 |  | 32bit
52.Harmonik L3 | 20660 | 0.1 |  | 32bit
54.Harmonik L1 | 20662 | 0.1 |  | 32bit
54.Harmonik L2 | 20664 | 0.1 |  | 32bit
54.Harmonik L3 | 20666 | 0.1 |  | 32bit
56.Harmonik L1 | 20668 | 0.1 |  | 32bit
56.Harmonik L2 | 20670 | 0.1 |  | 32bit
56.Harmonik L3 | 20672 | 0.1 |  | 32bit
58.Harmonik L1 | 20674 | 0.1 |  | 32bit
58.Harmonik L2 | 20676 | 0.1 |  | 32bit
58.Harmonik L3 | 20678 | 0.1 |  | 32bit
60.Harmonik L1 | 20680 | 0.1 |  | 32bit
60.Harmonik L2 | 20682 | 0.1 |  | 32bit
60.Harmonik L3 | 20684 | 0.1 |  | 32bit
62.Harmonik L1 | 20686 | 0.1 |  | 32bit
62.Harmonik L2 | 20688 | 0.1 |  | 32bit
62.Harmonik L3 | 20690 | 0.1 |  | 32bit

## Kademeler
Kademeler | Adres | Çarpan | Birim | Tür
Akım Trafo Oranı | 40000 |  |  | 32bit
Hat Gerilimi | 40002 |  |  | 32bit
Ölçme Gerilimi | 40004 |  |  | 32bit
Cihaz Durumu | 40006 |  |  | 32bit
Toplam Online Kademe Gücü L1 | 40014 |  |  | 32bit
Toplam Online Kademe Gücü L2 | 40016 |  |  | 32bit
Toplam Online Kademe Gücü L3 | 40018 |  |  | 32bit
Toplam işlerme Yük Gücü L1 | 40020 |  |  | 32bit
Toplam işlerme Yük Gücü L2 | 40022 |  |  | 32bit
Toplam işlerme Yük Gücü L3 | 40024 |  |  | 32bit
Kademelerdeki Toplam Kondansatör Gücü L1 | 40026 |  |  | 32bit
Kademelerdeki Toplam Kondansatör Gücü L2 | 40028 |  |  | 32bit
Kademelerdeki Toplam Kondansatör Gücü L3 | 40030 |  |  | 32bit
Kademelerdeki Toplam Reaktör Gücü L1 | 40032 |  |  | 32bit
Kademelerdeki Toplam Reaktör Gücü L2 | 40034 |  |  | 32bit
Kademelerdeki Toplam Reaktör Gücü L3 | 40036 |  |  | 32bit
Ek Güç L1 | 40038 |  |  | 32bit
Ek Güç L2 | 40040 |  |  | 32bit
Ek Güç L3 | 40042 |  |  | 32bit
Hedef Cos L1 | 40044 |  |  | 32bit
Hedef Cos L2 | 40046 |  |  | 32bit
Hedef Cos L3 | 40048 |  |  | 32bit
SVC1 Kademe Gücü L1 | 40070 |  |  | 32bit
SVC1 Kademe Gücü L2 | 40072 |  |  | 32bit
SVC1 Kademe Gücü L3 | 40074 |  |  | 32bit
SVC1 Devredeki Gücü L1 | 40076 |  |  | 32bit
SVC1 Devredeki Gücü L2 | 40078 |  |  | 32bit
SVC1 Devredeki Gücü L3 | 40080 |  |  | 32bit
SVC1 Yüzdelik | 40082 |  |  | 32bit
SVC2 Kademe Gücü L1 | 40084 |  |  | 32bit
SVC2 Kademe Gücü L2 | 40086 |  |  | 32bit
SVC2 Kademe Gücü L3 | 40088 |  |  | 32bit
SVC2 Devredeki Gücü L1 | 40090 |  |  | 32bit
SVC2 Devredeki Gücü L2 | 40092 |  |  | 32bit
SVC2 Devredeki Gücü L3 | 40094 |  |  | 32bit
SVC2 Yüzdelik | 40096 |  |  | 32bit
SVC3 Kademe Gücü L1 | 40098 |  |  | 32bit
SVC3 Kademe Gücü L2 | 40100 |  |  | 32bit
SVC3 Kademe Gücü L3 | 40102 |  |  | 32bit
SVC3 Devredeki Gücü L1 | 40104 |  |  | 32bit
SVC3 Devredeki Gücü L2 | 40106 |  |  | 32bit
SVC3 Devredeki Gücü L3 | 40108 |  |  | 32bit
SVC3 Yüzdelik | 40110 |  |  | 32bit
SVC Durumu(Termik-Pasik-Aktif) | 40120 |  |  | 32bit
SVC Öğrenme Durumu | 40122 |  |  | 32bit
Hatalı SVC Durumu | 40124 |  |  | 32bit
SVC Sayısı | 40126 |  |  | 32bit
Cihaz Kademe Sayısı | 40128 |  |  | 32bit
Kademe Durumları | 40130 |  |  | 32bit
Kademe Öğrenme Durumu | 40132 |  |  | 32bit
Hatalı Kademe Durumu | 40134 |  |  | 32bit
Kademe İptal Durumu | 40136 |  |  | 32bit
Kademe Manuel/Auto | 40138 |  |  | 32bit
Kademe Deşarj Durmu | 40140 |  |  | 32bit
Kademe Ortak 1 | 40150 |  |  | 32bit
Kademe Ortak 2 | 40152 |  |  | 32bit
Kademe Ortak 3 | 40154 |  |  | 32bit
Kademe Ortak 4 | 40156 |  |  | 32bit
Kademe Ortak 5 | 40158 |  |  | 32bit
1.Kademe Gücü L1 | 40160 |  |  | 32bit
1.Kademe Gücü L2 | 40162 |  |  | 32bit
1.Kademe Gücü L3 | 40164 |  |  | 32bit
1.Kademe Çalışma Süresi | 40166 |  |  | 32bit
1.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40168 |  |  | 32bit
2.Kademe Gücü L1 | 40170 |  |  | 32bit
2.Kademe Gücü L2 | 40172 |  |  | 32bit
2.Kademe Gücü L3 | 40174 |  |  | 32bit
2.Kademe Çalışma Süresi | 40176 |  |  | 32bit
2.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40178 |  |  | 32bit
3.Kademe Gücü L1 | 40180 |  |  | 32bit
3.Kademe Gücü L2 | 40182 |  |  | 32bit
3.Kademe Gücü L3 | 40184 |  |  | 32bit
3.Kademe Çalışma Süresi | 40186 |  |  | 32bit
3.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40188 |  |  | 32bit
4.Kademe Gücü L1 | 40190 |  |  | 32bit
4.Kademe Gücü L2 | 40192 |  |  | 32bit
4.Kademe Gücü L3 | 40194 |  |  | 32bit
4.Kademe Çalışma Süresi | 40196 |  |  | 32bit
4.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40198 |  |  | 32bit
5.Kademe Gücü L1 | 40200 |  |  | 32bit
5.Kademe Gücü L2 | 40202 |  |  | 32bit
5.Kademe Gücü L3 | 40204 |  |  | 32bit
5.Kademe Çalışma Süresi | 40206 |  |  | 32bit
5.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40208 |  |  | 32bit
6.Kademe Gücü L1 | 40210 |  |  | 32bit
6.Kademe Gücü L2 | 40212 |  |  | 32bit
6.Kademe Gücü L3 | 40214 |  |  | 32bit
6.Kademe Çalışma Süresi | 40216 |  |  | 32bit
6.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40218 |  |  | 32bit
7.Kademe Gücü L1 | 40220 |  |  | 32bit
7.Kademe Gücü L2 | 40222 |  |  | 32bit
7.Kademe Gücü L3 | 40224 |  |  | 32bit
7.Kademe Çalışma Süresi | 40226 |  |  | 32bit
7.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40228 |  |  | 32bit
8.Kademe Gücü L1 | 40230 |  |  | 32bit
8.Kademe Gücü L2 | 40232 |  |  | 32bit
8.Kademe Gücü L3 | 40234 |  |  | 32bit
8.Kademe Çalışma Süresi | 40236 |  |  | 32bit
8.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40238 |  |  | 32bit
9.Kademe Gücü L1 | 40240 |  |  | 32bit
9.Kademe Gücü L2 | 40242 |  |  | 32bit
9.Kademe Gücü L3 | 40244 |  |  | 32bit
9.Kademe Çalışma Süresi | 40246 |  |  | 32bit
9.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40248 |  |  | 32bit
10.Kademe Gücü L1 | 40250 |  |  | 32bit
10.Kademe Gücü L2 | 40252 |  |  | 32bit
10.Kademe Gücü L3 | 40254 |  |  | 32bit
10.Kademe Çalışma Süresi | 40256 |  |  | 32bit
10.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40258 |  |  | 32bit
11.Kademe Gücü L1 | 40260 |  |  | 32bit
11.Kademe Gücü L2 | 40262 |  |  | 32bit
11.Kademe Gücü L3 | 40264 |  |  | 32bit
11.Kademe Çalışma Süresi | 40266 |  |  | 32bit
11.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40268 |  |  | 32bit
12.Kademe Gücü L1 | 40270 |  |  | 32bit
12.Kademe Gücü L2 | 40272 |  |  | 32bit
12.Kademe Gücü L3 | 40274 |  |  | 32bit
12.Kademe Çalışma Süresi | 40276 |  |  | 32bit
12.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40278 |  |  | 32bit
13.Kademe Gücü L1 | 40280 |  |  | 32bit
13.Kademe Gücü L2 | 40282 |  |  | 32bit
13.Kademe Gücü L3 | 40284 |  |  | 32bit
13.Kademe Çalışma Süresi | 40286 |  |  | 32bit
13.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40288 |  |  | 32bit
14.Kademe Gücü L1 | 40290 |  |  | 32bit
14.Kademe Gücü L2 | 40292 |  |  | 32bit
14.Kademe Gücü L3 | 40294 |  |  | 32bit
14.Kademe Çalışma Süresi | 40296 |  |  | 32bit
14.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40298 |  |  | 32bit
15.Kademe Gücü L1 | 40300 |  |  | 32bit
15.Kademe Gücü L2 | 40302 |  |  | 32bit
15.Kademe Gücü L3 | 40304 |  |  | 32bit
15.Kademe Çalışma Süresi | 40306 |  |  | 32bit
15.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40308 |  |  | 32bit
16.Kademe Gücü L1 | 40310 |  |  | 32bit
16.Kademe Gücü L2 | 40312 |  |  | 32bit
16.Kademe Gücü L3 | 40314 |  |  | 32bit
16.Kademe Çalışma Süresi | 40316 |  |  | 32bit
16.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40318 |  |  | 32bit
17.Kademe Gücü L1 | 40320 |  |  | 32bit
17.Kademe Gücü L2 | 40322 |  |  | 32bit
17.Kademe Gücü L3 | 40324 |  |  | 32bit
17.Kademe Çalışma Süresi | 40326 |  |  | 32bit
17.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40328 |  |  | 32bit
18.Kademe Gücü L1 | 40330 |  |  | 32bit
18.Kademe Gücü L2 | 40332 |  |  | 32bit
18.Kademe Gücü L3 | 40334 |  |  | 32bit
18.Kademe Çalışma Süresi | 40336 |  |  | 32bit
18.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40338 |  |  | 32bit
19.Kademe Gücü L1 | 40340 |  |  | 32bit
19.Kademe Gücü L2 | 40342 |  |  | 32bit
19.Kademe Gücü L3 | 40344 |  |  | 32bit
19.Kademe Çalışma Süresi | 40346 |  |  | 32bit
19.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40348 |  |  | 32bit
20.Kademe Gücü L1 | 40350 |  |  | 32bit
20.Kademe Gücü L2 | 40352 |  |  | 32bit
20.Kademe Gücü L3 | 40354 |  |  | 32bit
20.Kademe Çalışma Süresi | 40356 |  |  | 32bit
20.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40358 |  |  | 32bit
21.Kademe Gücü L1 | 40360 |  |  | 32bit
21.Kademe Gücü L2 | 40362 |  |  | 32bit
21.Kademe Gücü L3 | 40364 |  |  | 32bit
21.Kademe Çalışma Süresi | 40366 |  |  | 32bit
21.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40368 |  |  | 32bit
22.Kademe Gücü L1 | 40370 |  |  | 32bit
22.Kademe Gücü L2 | 40372 |  |  | 32bit
22.Kademe Gücü L3 | 40374 |  |  | 32bit
22.Kademe Çalışma Süresi | 40376 |  |  | 32bit
22.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40378 |  |  | 32bit
23.Kademe Gücü L1 | 40380 |  |  | 32bit
23.Kademe Gücü L2 | 40382 |  |  | 32bit
23.Kademe Gücü L3 | 40384 |  |  | 32bit
23.Kademe Çalışma Süresi | 40386 |  |  | 32bit
23.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40388 |  |  | 32bit
24.Kademe Gücü L1 | 40390 |  |  | 32bit
24.Kademe Gücü L2 | 40392 |  |  | 32bit
24.Kademe Gücü L3 | 40394 |  |  | 32bit
24.Kademe Çalışma Süresi | 40396 |  |  | 32bit
24.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40398 |  |  | 32bit
25.Kademe Gücü L1 | 40400 |  |  | 32bit
25.Kademe Gücü L2 | 40402 |  |  | 32bit
25.Kademe Gücü L3 | 40404 |  |  | 32bit
25.Kademe Çalışma Süresi | 40406 |  |  | 32bit
25.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40408 |  |  | 32bit
26.Kademe Gücü L1 | 40410 |  |  | 32bit
26.Kademe Gücü L2 | 40412 |  |  | 32bit
26.Kademe Gücü L3 | 40414 |  |  | 32bit
26.Kademe Çalışma Süresi | 40416 |  |  | 32bit
26.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40418 |  |  | 32bit
27.Kademe Gücü L1 | 40420 |  |  | 32bit
27.Kademe Gücü L2 | 40422 |  |  | 32bit
27.Kademe Gücü L3 | 40424 |  |  | 32bit
27.Kademe Çalışma Süresi | 40426 |  |  | 32bit
27.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40428 |  |  | 32bit
28.Kademe Gücü L1 | 40430 |  |  | 32bit
28.Kademe Gücü L2 | 40432 |  |  | 32bit
28.Kademe Gücü L3 | 40434 |  |  | 32bit
28.Kademe Çalışma Süresi | 40436 |  |  | 32bit
28.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40438 |  |  | 32bit
29.Kademe Gücü L1 | 40440 |  |  | 32bit
29.Kademe Gücü L2 | 40442 |  |  | 32bit
29.Kademe Gücü L3 | 40444 |  |  | 32bit
29.Kademe Çalışma Süresi | 40446 |  |  | 32bit
29.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40448 |  |  | 32bit
30.Kademe Gücü L1 | 40450 |  |  | 32bit
30.Kademe Gücü L2 | 40452 |  |  | 32bit
30.Kademe Gücü L3 | 40454 |  |  | 32bit
30.Kademe Çalışma Süresi | 40456 |  |  | 32bit
30.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40458 |  |  | 32bit
31.Kademe Gücü L1 | 40460 |  |  | 32bit
31.Kademe Gücü L2 | 40462 |  |  | 32bit
31.Kademe Gücü L3 | 40464 |  |  | 32bit
31.Kademe Çalışma Süresi | 40466 |  |  | 32bit
31.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40468 |  |  | 32bit
32.Kademe Gücü L1 | 40470 |  |  | 32bit
32.Kademe Gücü L2 | 40472 |  |  | 32bit
32.Kademe Gücü L3 | 40474 |  |  | 32bit
32.Kademe Çalışma Süresi | 40476 |  |  | 32bit
32.Kademe Anahtarlama Sayısı | 40478 |  |  | 32bit

## Parametreler
Parametre | Adres | Çarpan | Birim | Data Tipi | W/R | Min | Max | Default | *1* Modbus Hız Tablosu | [8 empty] | *6* Harmonik Profil
Parametre Versiyonu | 200 | 1 | - | Unsigned 16 | R | 0 | 255 | 6 | İndeks | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | İndeks | Değer
Çalışma Süresi | 201 | 1 | - | Unsigned 16 | R | 0 | 32767 | 0 | Hız | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200 | 256000 | ok | 0 | 1-13 Arası Tek
Reset Durumu | 202 | 1 | - | Unsigned 16 | R | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 1 | 1-13 Arası Çift
Power Down Counter | 203 | 1 | - | Unsigned 16 | R | 0 | 32767 | 0 | [9 empty] | 2 | 1-13 Arası Hepsi
Modbus Adresi | 206 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 1 | 247 | 1 | [9 empty] | 3 | 1-31 Arası Tek
Modbus Hızı ( Table Index ) *1* | 210 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 6 | 19200 | *2* Akım Trafo Tablosu (X/5 A) | [8 empty] | 4 | 1-31 Arası Çift
Okuma Koruma Biti | 214 | 1 | - | Unsigned 16 | R | 0 | 1 | 0 | İndeks | Değer |  | İndeks | Değer |  | İndeks | Değer |  | 5 | 1-31 Arası Hepsi
Yazma Koruma Biti | 215 | 1 | - | Unsigned 16 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 23 | 240 |  | 47 | 1500 |  | 6 | 1-63 Arası Tek
Okuma Şifresi Onay | 216 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | 0 | 1 | 10 |  | 24 | 250 |  | 48 | 1600 |  | 7 | 1-63 Arası Çift
Yazma Şifresi Onay | 217 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | 0 | 2 | 15 |  | 25 | 300 |  | 49 | 1800 |  | 8 | Tüm Harmonikler
Akım Trafo Oranı (Table Index) *2* | 221 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 69 | 0 | 3 | 20 |  | 26 | 330 |  | 50 | 2000 |  | 9 | Detay
Hat Voltajı (Table Index) *3* | 222 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 49 | 6 | 4 | 25 |  | 27 | 350 |  | 51 | 2200 |  |  | ok
Ölçüm Voltajı (Table Index) *4* | 223 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 23 | 16 | 5 | 30 |  | 28 | 360 |  | 52 | 2400
Demand Periyodu | 226 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 1 | 60 | 15 | 6 | 40 |  | 29 | 400 |  | 53 | 2500
Modbus Akım Hassasiyeti | 227 | 1 | - | Unsigned 16 | R | 1 | 1000 | 1 | 7 | 50 |  | 30 | 450 |  | 54 | 2600
Enerji Periyodu | 228 | 1 | - | Unsigned 16 | R | 10 | 1000 | 20 | 8 | 60 |  | 31 | 500 |  | 55 | 3000 |  | *8* Sd Kart Kayıt Formatı
Reset Unknown Sayacı | 240 | 1 | - | Unsigned 16 | R | - | - | 0 | 9 | 70 |  | 32 | 520 |  | 56 | 3200 |  | İndeks | Değer
Reset PowerOn Sayacı | 241 | 1 | - | Unsigned 16 | R | - | - | 0 | 10 | 75 |  | 33 | 550 |  | 57 | 3500 |  | 0 | .csv
Reset BrownOut Sayacı | 242 | 1 | - | Unsigned 16 | R | - | - | 0 | 11 | 80 |  | 34 | 600 |  | 58 | 3600
Reset WatchDog Sayacı | 243 | 1 | - | Unsigned 16 | R | - | - | 0 | 12 | 90 |  | 35 | 630 |  | 59 | 4000
Reset Software Sayacı | 244 | 1 | - | Unsigned 16 | R | - | - | 0 | 13 | 100 |  | 36 | 650 |  | 60 | 4500
Reset MCLR Low Power Sayacı | 245 | 1 | - | Unsigned 16 | R | - | - | 0 | 14 | 120 |  | 37 | 700 |  | 61 | 5000
Reset OBL | 246 | 1 | - | Unsigned 16 | R | - | - | 0 | 15 | 125 |  | 38 | 730 |  | 62 | 5500 |  | *7* SD Kart Kayıt Edilecekler
Reset 18 Volt | 247 | 1 | - | Unsigned 16 | R | - | - | 0 | 16 | 130 |  | 39 | 750 |  | 63 | 6000 |  | İndeks | Değer
Zaman Dilimi (GMT) | 249 | 1 | - | Signed 8 | - | -12 | 12 | 3 | 17 | 150 |  | 40 | 800 |  | 64 | 6500 |  | 0 | Tüm Ölçümler
Tarih Saat UTC High | 250 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 65536 | 0 | 18 | 160 |  | 41 | 900 |  | 65 | 7000 |  | 1 | Tüm Harmonikler
Tarih Saat UTC Low | 251 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 65536 | 0 | 19 | 175 |  | 42 | 1000 |  | 66 | 7500 |  | 2 | Temel Ölçümler
Ekran Örnek Sayısı | 252 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 1 | 16 | 8 | 20 | 180 |  | 43 | 1100 |  | 67 | 8000 |  |  | ok
Ekran Yüzdeliği | 253 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 1 | 60 | 30 | 21 | 200 |  | 44 | 1200 |  | 68 | 8500
Ekran Tazeleme Periyodu | 254 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 100 | 10000 | 2 | 22 | 225 |  | 45 | 1250 |  | 69 | 10000
Ekran Endeksi *5* | 255 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 1 | 1000 | 0 |  | ok |  | 46 | 1400 |  |  | ok |  | *9* 1.Çıkış Büyüklük Tipi
Ekran Otomatik Gösterme Biti | 256 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | ok |  |  |  |  | İndeks | Değer
Ekranda Kalma Süresi | 257 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 1 | 180 | 180 | [9 empty] | 0 | Hiçbiri
Ekran Parlaklığı | 258 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 5 | 100 | 90 | [9 empty] | 1 | Uzaktan Kontrol
Dil Seçimi | 260 | 1 | - | Unsigned 16 | R | 0 | 1 | 0 | *3* Hat Voltajı Tablosu | [8 empty] | 2 | Gerilim
Erişim Seviyesi | 261 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 3 | 2 | İndeks | Değer |  | İndeks | Değer |  | İndeks | Değer |  | 3 | Akım
Harmonik Profil (Table Index) *6* | 265 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 9 | 3 | 0 | 173 |  | 17 | 850 |  | 33 | 28500 |  | 4 | Kosinüs
Harmonik Limit | 266 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 7 | 63 | 31 | 1 | 190 |  | 18 | 900 |  | 34 | 29250 |  | 5 | Güç Faktörü
Harmonik Analiz | 267 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 2 | 0 | 2 | 200 |  | 19 | 1000 |  | 35 | 30000 |  | 6 | Tanjant
Sd Kart Kayıt Periyodu | 270 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 1 | 250 | 1 | 3 | 208 |  | 20 | 3600 |  | 36 | 30750 |  | 7 | Oran
Sd Kart Kayıt Süresi | 271 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 1 | 250 | 1 | 4 | 220 |  | 21 | 6300 |  | 37 | 30800 |  | 8 | Aktif Güç
Sd Kart Kayıt Edilecekler (Table Index) *7* | 272 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 2 | 0 | 5 | 380 |  | 22 | 7200 |  | 38 | 31500 |  | 9 | Reaktif Güç
Sd Kart Kayıt Formatı (Table Index) *8* | 273 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 1 | 0 | 6 | 400 |  | 23 | 10500 |  | 39 | 32000 |  |  | ok
Sd Kart Hafıza(%) | 274 | 1 | - | Unsigned 16 | R | 0 | 100 | 0 | 7 | 415 |  | 24 | 11000 |  | 40 | 32800
SD Kart Algılama Durumu | 275 | 1 | - | Unsigned 16 | R | 0 | 1 | 0 | 8 | 440 |  | 25 | 12000 |  | 41 | 33000
1.Çıkış Büyüklük Tipi (Table Index) *9* | 280 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 9 | 1 | 9 | 480 |  | 26 | 13800 |  | 42 | 33600 |  | *10* 1.Çıkış Faz Seçimi
1.Çıkış Faz Seçimi (Table Index) *10* | 281 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 4 | 0 | 10 | 500 |  | 27 | 14000 |  | 43 | 34500 |  | İndeks | Değer
1.Çıkış Tersleme | 282 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 1 | 0 | 11 | 525 |  | 28 | 15000 |  | 44 | 35000 |  | 0 | Üç Faz Ortalaması
1.Çıkış Üst Limit Değeri | 283 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | -9999 | 9999 | 2 | 12 | 550 |  | 29 | 15800 |  | 45 | 35400 |  | 1 | Sadece L1 Fazı
1.Çıkış Alt Limit Değeri | 284 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | -9999 | 9999 | 2 | 13 | 650 |  | 30 | 17000 |  | 46 | 36000 |  | 2 | Sadece L2 Fazı
1.Çıkış Devreye Alma Süresi | 285 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 240 | 0 | 14 | 690 |  | 31 | 17500 |  | 47 | 36200 |  | 3 | Sadece L3 Fazı
1.Çıkış Devreden Çıkarma Süresi | 286 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 240 | 0 | 15 | 725 |  | 32 | 24000 |  | 48 | 38500 |  | 4 | Herhangi Bir Faz
1.Çıkış Bekleme Süresi | 287 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | 0 | 240 | 0 | 16 | 800 |  |  | ok |  | 49 | 46000 |  |  | ok
Şirket Adı_1 | 320 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | - |  | ok | [5 empty] | ok
Şirket Adı_2 | 321 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | -
Şirket Adı_3 | 322 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | -
Şirket Adı_4 | 323 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | - | *4* Ölçüm Voltajı Tablosu
Şirket Adı_5 | 324 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | - | İndeks | Değer |  | İndeks | Değer |  | İndeks | Değer
Şirket Adı_6 | 325 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | - | 0 | 22 |  | 8 | 110 |  | 16 | 400
Şirket Adı_7 | 326 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | - | 1 | 25 |  | 9 | 120 |  | 17 | 415
Şirket Adı_8 | 327 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | - | 2 | 30 |  | 10 | 173 |  | 18 | 440
Şirket Adı_9 | 328 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | - | 3 | 33 |  | 11 | 190 |  | 19 | 480
Şirket Adı_10 | 329 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | - | 4 | 36 |  | 12 | 200 |  | 20 | 525
Şirket Adı_11 | 330 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | - | 5 | 40 |  | 13 | 208 |  | 21 | 600
Şirket Adı_12 | 331 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | - | 6 | 50 |  | 14 | 220 |  | 22 | 690
Şirket Adı_13 | 332 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | - | 7 | 100 |  | 15 | 380 |  | 23 | 725
Şirket Adı_14 | 333 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | - |  | ok |  |  | ok |  |  | ok
Şirket Adı_15 | 334 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | -
Şirket Adı_16 | 335 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | -
Şirket Adı_17 | 336 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | -
Şirket Adı_18 | 337 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | -
Şirket Adı_19 | 338 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | -
Şirket Adı_20 | 339 | 1 | - | Unsigned 16 | W/R | - | - | -

## Oranlar
Oran | Adres | Çarpan | Birim | Boyut
Anlık | 14000 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14001 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14002 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14003 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14004 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14005 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14006 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14007 | 0.1 |  | 16 bit
1. Faz Endüktif Oran (Tüketim) | 14008 | 0.1 |  | 16 bit
2. Faz Endüktif Oran (Tüketim) | 14009 | 0.1 |  | 16 bit
3. Faz Endüktif Oran (Tüketim) | 14010 | 0.1 |  | 16 bit
Toplam Endüktif Oran (Tüketim) | 14011 | 0.1 |  | 16 bit
1.Faz Kapasitif Oran (Tüketim) | 14012 | 0.1 |  | 16 bit
2.Faz Kapasitif Oran (Tüketim) | 14013 | 0.1 |  | 16 bit
3.Faz Kapasitif Oran (Tüketim) | 14014 | 0.1 |  | 16 bit
Topma Kapasitif Oran (Tüketim) | 14015 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14050 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14051 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14052 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14053 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14054 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14055 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14056 | 0.1 |  | 16 bit
Anlık | 14057 | 0.1 |  | 16 bit
1. Faz Endüktif Oran (Üretim) | 14058 | 0.1 |  | 16 bit
2. Faz Endüktif Oran (Üretim) | 14059 | 0.1 |  | 16 bit
3. Faz Endüktif Oran (Üretim) | 14060 | 0.1 |  | 16 bit
Toplam Endüktif Oran (Üretim) | 14061 | 0.1 |  | 16 bit
1.Faz Kapasitif Oran (Üretim) | 14062 | 0.1 |  | 16 bit
2.Faz Kapasitif Oran (Üretim) | 14063 | 0.1 |  | 16 bit
3.Faz Kapasitif Oran (Üretim) | 14064 | 0.1 |  | 16 bit
Topma Kapasitif Oran (Üretim) | 14065 | 0.1 |  | 16 bit

## Özel
Özel | Adres | Çarpan | Birim | Boyut | W/R
Seri No | 100 |  |  | 32 Bit | R
Ürün ID ve Versiyon | 102 |  |  | 32 Bit | R
Kart ID ve Versiyon | 104 |  |  | 32 Bit | R
Parametre-Sistem Version | 106 |  |  | 32 Bit | R
Ülke kodu | 108 |  |  | 32 Bit | R
Firma Kodu | 110 |  |  | 32 Bit | R
Cihaz Besleme Tipi | 112 |  |  | 32 Bit | R
Ekran Tipi | 114 |  |  | 32 Bit | R
Keyboard Tipi | 116 |  |  | 32 Bit | R
Kutu Tipi | 118 |  |  | 32 Bit | R
Klemens Tipi | 120 |  |  | 32 Bit | R
Connections | 122 |  |  | 32 Bit | R
Storage | 124 |  |  | 32 Bit | R

## Komutlar
Adres | Komut |  | W/R
9000 | Cihaz Durumu
9001 | Enerjileri Sil | 0xAA55 | 43605
9002 | Min Max ları Sil | 0xAA55 | 43605
9003 | Demandları Sil | 0xAA55 | 43605
9004 | Alarmları Sil | 0xAA55 | 43605
9005 | Dummy (Rezerved)
9006 | Dummy (Rezerved)
9007 | Dummy (Rezerved)
9008 | Dummy (Rezerved)
9009 | Dummy (Rezerved)
9010 | Dummy (Rezerved)
9011 | Dummy (Rezerved)
9012 | Dummy (Rezerved)
9013 | Dummy (Rezerved)
9014 | Dummy (Rezerved)
9015 | Dummy (Rezerved)
9016 | Dummy (Rezerved)
9017 | Dummy (Rezerved)
9018 | Dummy (Rezerved)
9019 | Dummy (Rezerved)
9020 | Dummy (Rezerved)
9021 | Dummy (Rezerved)
9022 | Sistem Password Reset | 0xAA55 | 43605
9023 | Dummy (Rezerved)
9024 | Fabrika Ayarlarına Dön | 0xAA55 | 43605
9025 | Cihaz Reset | 0xAA55 | 43605
9026 | SD Card Kayıt Başlat | 0xAA55 | 43605
9027 | SD Card Kayıt Durdur | 0xAA55 | 43605
9028 | SD Card Formatla | 0xAA55 | 43605
9029 | SD Card Algıla | 0xAA55 | 43605
9030 | SD Card Çıkar | 0xAA55 | 43605